## Front_page
Kohapealsete sätete tabel
Vastavad siseseadmed
EPBX(U)07A▲4V▼
EPBX(U)10A▲4V▼
EPBX14A▲4V▼
EPBX10A▲9W▼
EPBX(U)14A▲9W▼
EPVX07S(U)18A▲4V▼
EPVX07S(U)23A▲4V▼
EPVX10S(U)18A▲4V▼
EPVX10S(U)23A▲4V▼
EPVX14S(U)18A▲4V▼
EPVX14S(U)23A▲4V▼
EPVX07S23A▲9W▼
EPVX10S18A▲9W▼
EPVX10S23A▲9W▼
EPVX14S18A▲9W▼
EPVX14S23A▲9W▼
EPSX07P30A▲▼
EPSX07P50A▲▼
EPSX10P30A▲▼
EPSX10P50A▲▼
EPSX14P30A▲▼
EPSX14P50A▲▼
EPSXB07P30A▲▼
EPSXB07P50A▲▼
EPSXB10P30A▲▼
EPSXB10P50A▲▼
EPSXB14P30A▲▼
EPSXB14P50A▲▼
Märkused
(*1) | *4V*
(*2) | *9W*
(*3) | EPB*
(*4) | EPV*
(*5) | EPSX*
(*6) | EPSXB*
(*7) | *SU*
▲ | = 1, 2, 3, …, 9, A, B, C, …, Z
▼ | = , , 1, 2, 3, …, 9

## 4P773397-1C
Kohapealsete sätete tabel | [5 empty] | Paigaldussätted võrreldes vaikesätetega
Lingirida | Sätte tüüp | kood | Sätte kirjeldus | Millal rakendatav | Vahemik / Aste / Vaikeväärtus | Kuupäev | Väärtus
1 põhitsoon
1.1 | Lõppkasutaja | N/A | Ruumitemperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [041]=2: Ruum | 12~35°C aste: 0,5°C 20
1.1 | Lõppkasutaja | N/A | Ruumitemperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi kütmisel. | [041]=2: Ruum | 12~30°C, aste: 0,5°C 21
1.2 | Lõppkasutaja | N/A | Luba ruumitemperatuuri sihtväärtuse graafik põhitsoonis ruumi kütmisel. | [041]=2: Ruum | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
1.2 | Lõppkasutaja | N/A | Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata põhitsoonis ruumi kütmisel. | [041]=0: Väljuv vesi | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
1.3 | Lõppkasutaja | N/A | Kütmisgraafik. | [041]=2: Ruum VÕI [041]=0: Väljuv vesi | N/A
1.4 | Lõppkasutaja | N/A | Jahutusgraafik. | [041]=2: Ruum VÕI [041]=0: Väljuv vesi | N/A
1.5 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi kütmisel. | Alati | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
1.6 | Paigaldaja | [053] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine limiit põhitsoonis ruumi kütmisel. | Alati | [099]=1: Jah JA [1.11]=2: Radiaator [054]~min([048]-5; [060]; 75) aste: 1°C 35°C [099]=1: Jah JA [1.11]≠2: Radiaator [054]~min([048]-5; [060]; 55) aste: 1°C 35°C [099]=0: Ei JA [1.11]=2: Radiaator [054]~min([015]-5; [060]; 75) aste: 1°C 75°C [099]=0: Ei JA [1.11]≠2: Radiaator [054]~min([015]-5; [060]; 55) aste: 1°C 55°C
1.6 | Paigaldaja | [054] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine limiit põhitsoonis ruumi kütmisel. | Alati | 15~[053]°C aste: 1°C 20
1.7 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi jahutamisel. | Alati | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
1.8 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi kütmisel. | [1.5]=1: Ilmast sõltuv | Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [054]~[053]°C aste: 1°C
1.9 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [1.7]=1: Ilmast sõltuv | Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [056]~[055]°C aste: 1°C
1.10 | Lõppkasutaja | N/A | Ruumi sihttemperatuuri hüsterees, mida kasutatakse ruumi kütmise või jahutuse taaskäivitamiseks. | [041]=2: Ruum | 0,5~10°C aste: 0,1°C 0,5
1.11 | Lõppkasutaja | N/A | Soojuskiirguri tüübi valimine põhitsoonis. | Alati | 0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator
1.12 | Paigaldaja | [041] | Termostaadi režiim põhitsoonis. | Alati | 0: Väljuv vesi 1: Väline ruum 2: Ruum
1.13 | Paigaldaja | [042] | Termostaadi tüüp põhitsoonis. | [041]=1: Väline ruum JA [180]=0: Riistvara | 0: Kahe kontaktiga 1: Ühe kontaktiga
1.13 | Paigaldaja | [180] | Säte, millega määratakse välise termostaadi allikas. | [041]=1: Väline ruum | 0: Riistvara 1: Väline
1.14 | Lõppkasutaja | [169]/[170] | Delta T sihtväärtus põhitsoonis ruumi kütmisel. | Alati | [1.11]=0: Põrandaküte 3~10°C, aste: 0,5°C [169]=5 [1.11]=1: Soojuspumba konvektor 3~10°C, aste: 0,5°C [169]=5 [1.11]=2: Radiaator 10~20°C, aste: 0,5°C [170]=10
1.15 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
1.16 | Paigaldaja | [050] | Ruumi jahutusrežiimi lubamine põhitsoonis. | Alati | 0: Ei 1: Jah
1.17 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri juhtimine põhitsoonis SEES/VÄLJAS. | [041]=0: Väljuv vesi | 0: VÄLJAS 1: Sees
1.18 | Lõppkasutaja | [174] | Delta T sihtväärtus põhitsoonis ruumi jahutamisel. | Alati | 3~10°C aste: 0,5°C 5
1.19 | Paigaldaja | [048] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne ülemine limiit seoses põhitsooni paigaldatud kiirguriga. | [099]=1: Jah | 20~80°C aste: 0,5°C 40
1.20 | Paigaldaja | [049] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne alumine limiit seoses põhitsooni paigaldatud kiirguriga. | [099]=1: Jah | 3~35°C aste: 0,5°C 3
1.21 | Lõppkasutaja | N/A | Põhitsooni nimi. | Alati | Põhitsoon
1.22 | Lõppkasutaja | N/A | Ruumi sihttemperatuur põhitsooni sulatusrežiimil. | [041]=2: Ruum | 4~16°C aste: 0,5°C 8
1.23 | Lõppkasutaja | N/A | Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [041]=0: Väljuv vesi | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
1.23 | Lõppkasutaja | N/A | Luba ruumitemperatuuri sihtväärtuse graafik põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [041]=2: Ruum | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
1.24 | Lõppkasutaja | N/A | Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik põhitsoonis ruumi kütmisel. | [041]=0: Väljuv vesi JA [1.5]=1: Ilmast sõltuv | N/A
1.25 | Lõppkasutaja | N/A | Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [041]=0: Väljuv vesi JA [1.7]=1: Ilmast sõltuv | N/A
1.26 | Paigaldaja | [052] | Luba väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine külmumispunkti lähedal põhitsoonis. | Alati | 0: Puudub 1: Madal kitsas 2: Madal lai 3: Kõrge kitsas 4: Kõrge lai
1.27 | Lõppkasutaja | N/A | Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi kütmisel. | [1.5]=1: Ilmast sõltuv | -10~10°C aste: 1°C 0
1.28 | Lõppkasutaja | N/A | Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [1.7]=1: Ilmast sõltuv | -10~10°C aste: 1°C 0
1.29 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Ruumitemperatuuri sihtväärtus puhverdamiseks põhitsoonis ruumi kütmisel. | [041]=2: Ruum JA [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid | 12~30°C aste: 0,5°C 23
1.30 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Ruumitemperatuuri sihtväärtus puhverdamiseks põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [041]=2: Ruum JA [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid | 15~35°C aste: 0,5°C 18
1.31 | Paigaldaja | [158] | Ühendatud on Daikini ruumi termostaat. | Alati | 0: Ei 1: Jah
1.32 | Lõppkasutaja | N/A | Ruumitemperatuuri juhtimine põhitsoonis SEES/VÄLJAS. | [041]=2: Ruum | 0: VÄLJAS 1: Sees
1.33 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Valikuline nihe, mida saab rakendada ruumitemperatuuri sihtväärtusele, mõõdetakse põhitsoonis valikulise anduriga. | [041]=2: Ruum | -5~5°C aste: 0,5°C 0
1.34 | Lõppkasutaja | N/A | Ruumitemperatuuri alussihtväärtus ruumi graafikule põhitsoonis ruumi kütmisel. | [041]=2: Ruum | 12~30°C aste: 0,5°C 12
1.35 | Lõppkasutaja | N/A | Ruumitemperatuuri alussihtväärtus ruumi graafikule põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [041]=2: Ruum | 12~35°C aste: 0,5°C 30
1.36 | Lõppkasutaja | N/A | Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi kütmisel. | [1.5]=1: Ilmast sõltuv | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
1.37 | Lõppkasutaja | N/A | Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [1.7]=1: Ilmast sõltuv | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
1.38 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Ruumitemperatuuri nihe põhitsooni HCI korral. | [041]=2: Ruum | -5~5°C aste: 0,5°C 0
1.39 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi kütmisel. | [1.5]=0: Fikseeritud | [054]~[053]°C aste: 1°C
1.40 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
1.41 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
1.42 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [1.7]=0: Fikseeritud | [056]~[055]°C aste: 1°C
1.43 | Paigaldaja | [055] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine limiit põhitsoonis ruumi jahutamisel. | Alati | [056]~22°C aste: 1°C 22
1.43 | Paigaldaja | [056] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine limiit põhitsoonis ruumi jahutamisel. | Alati | [099]=1: Jah ([049]+4)~[055] aste: 1°C 7°C [099]=0: Ei ([014]+4)~[055] aste: 1°C 7°C
2 Lisatsoon
2.1 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.2 | Lõppkasutaja | N/A | Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata lisatsoonis ruumi kütmisel. | [057]=0: Väljuv vesi JA [155]=1: Jah | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
2.3 | Lõppkasutaja | N/A | Lisatsooni kütmisgraafik. | [057]=0: Väljuv vesi VÕI [057]=2: Ruum | N/A
2.4 | Lõppkasutaja | N/A | Lisatsooni jahutusgraafik. | [057]=0: Väljuv vesi VÕI [057]=2: Ruum | N/A
2.5 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
2.6 | Paigaldaja | [060] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine limiit lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah | [2.11]=2: Radiaator [061]~min([015]-5; 75) aste: 1°C 75°C [2.11]≠2: Radiaator [061]~min([015]-5; 55) aste: 1°C 55°C
2.6 | Paigaldaja | [061] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine limiit lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah | 20~[060]°C aste: 1°C 20
2.7 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
2.8 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah JA [2.5]=1: Ilmast sõltuv | Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [061]~[060]°C aste: 1°C
2.9 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah JA [2.7]=1: Ilmast sõltuv | Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [063]~[062]°C aste: 1°C
2.10 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.11 | Lõppkasutaja | N/A | Soojuskiirguri tüübi valimine lisatsoonis. | [155]=1: Jah | 0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator
2.12 | Paigaldaja | [057] | Termostaadi režiim lisatsoonis. | [155]=1: Jah | [041]=0: Väljuv vesi 0: Väljuv vesi [041]≠0: Väljuv vesi 1: Väline ruum
2.13 | Paigaldaja | [146] | Termostaadi tüüp lisatsoonis. | [155]=1: Jah JA [057]=1: Väline ruum JA [181]=0: Riistvara | 0: Kahe kontaktiga 1: Ühe kontaktiga
2.13 | Paigaldaja | [181] | Säte, millega määratakse välise termostaadi allikas. | [155]=1: Jah JA [057]=1: Väline ruum | 0: Riistvara 1: Väline
2.14 | Lõppkasutaja | [171]/[172] | Delta T sihtväärtus lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah | [2.11]=0: Põrandaküte 3~10°C, aste: 0,5°C [171]=5 [2.11]=1: Soojuspumba konvektor 3~10°C, aste: 0,5°C [171]=5 [2.11]=2: Radiaator 10~20°C, aste: 0,5°C [172]=10
2.15 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri juhtimine lisatsoonis SEES/VÄLJAS. | [155]=1: Jah JA [057]=0: Väljuv vesi | 0: VÄLJAS 1: Sees
2.16 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.17 | Lõppkasutaja | [148] | Delta T sihtväärtus lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah | 3~10°C aste: 0,5°C 5
2.18 | Lõppkasutaja | N/A | Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik lisatsoonis ruumi kütmisel. | [057]=0: Väljuv vesi JA [2.5]=1: Ilmast sõltuv | N/A
2.19 | Lõppkasutaja | N/A | Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumise graafik lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [057]=0: Väljuv vesi JA [2.7]=1: Ilmast sõltuv | N/A
2.20 | Paigaldaja | [059] | Luba väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse temperatuuri nihkumine külmumispunkti lähedal lisatsoonis. | [155]=1: Jah | 0: Puudub 1: Madal kitsas 2: Madal lai 3: Kõrge kitsas 4: Kõrge lai
2.21 | Lõppkasutaja | N/A | Lisatsooni nimi. | [155]=1: Jah | Lisatsoon
2.22 | Lõppkasutaja | N/A | Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah JA [2.5]=1: Ilmast sõltuv | -10~10°C aste: 1°C 0
2.23 | Lõppkasutaja | N/A | Ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah JA [2.7]=1: Ilmast sõltuv | -10~10°C aste: 1°C 0
2.24 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.25 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.26 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.27 | Lõppkasutaja | N/A | Luba väljuva vee sihtväärtuse graafik ilmast sõltuva kõverata lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [057]=0: Väljuv vesi JA [155]=1: Jah | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
2.28 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.29 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.30 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah JA [2.5]=0: Fikseeritud | [061]~[060]°C aste: 1°C
2.31 | Lõppkasutaja | N/A | Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah JA [2.5]=1: Ilmast sõltuv | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
2.32 | Lõppkasutaja | N/A | Luba ilmast sõltuva väljuva vee sihtväärtuse temperatuuri nihkumine lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah JA [2.7]=1: Ilmast sõltuv | 0: Manuaalne režiim 1: Programmi režiim
2.33 | Paigaldaja | [147] | Lubab ruumi jahutusrežiimi lisatsoonis. | [155]=1: Jah | 0: Ei 1: Jah
2.34 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.35 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
2.36 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah JA [2.7]=0: Fikseeritud | [063]~[062]°C aste: 1°C
2.37 | Paigaldaja | [062] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse ülemine limiit lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah | [063]~22°C aste: 1°C 22
2.37 | Paigaldaja | [063] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse alumine limiit lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah | ([014]+4)~[062] aste: 1°C 7°C
3 Kütmine/jahutamine
3.1 | Lõppkasutaja | N/A | Sellest välistemperatuurist madalama korral lubatakse ruumi kütmine. | Alati | 14~35°C aste: 1°C 20
3.2 | Lõppkasutaja | N/A | Keskjuhtimisel kasutatav töörežiim. | [155]=1: Jah VÕI [041]≠1: Väline ruum VÕI ([042]≠0 kaksikkontakt JA [180]≠1 väline) | 0: Kütmine 1: Jahutus 2: Automaatne
3.3 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
3.4 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Luba ruumi sulatusfunktsioonid. | Alati | 0: Väljas 1: Sees
3.5 | Lõppkasutaja | N/A | Töörežiimi graafik. | [3.2]=2: Automaatne | N/A
3.6 | Paigaldaja | [155] | Seadistus, mis näitab, kas lisatsoon on olemas. | Alati | 0: Ei 1: Jah
3.7 | Paigaldaja | [018] | Kasutatakse ruumi kütmisel väljuva vee temperatuuri maksimaalse ületuse arvutamiseks radiaatorile ja soojuspumba konvektorile. | [1.11]≠0: Põrandaküte või [2.11]≠0: Põrandaküte | 1~10°C aste: 0,5°C 5
3.7 | Paigaldaja | [017] | Kasutatakse ruumi kütmisel väljuva vee temperatuuri maksimaalse ületuse arvutamiseks põrandaküttele. | [1.11]=0: Põrandaküte või [2.11]=0: Põrandaküte | 1~7°C aste: 0,5°C 3
3.8 | Paigaldaja | [007] | Luba välistemperatuuri keskmistamise funktsioon. | Alati | 0: Keskmist ei ole 1: 12 tundi 2: 24 tundi 3: 48 tundi 4: 72 tundi
3.9 | Paigaldaja | [004] | Väärtust kasutatakse ruumi jahutusel väljuva vee temperatuuri maksimaalse negatiivse üleviske arvutamiseks radiaatorile. | Alati | 0~10°C aste: 0,5°C 5
3.10 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
3.11 | Paigaldaja | [014] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne alumine limiit ruumi jahutamisel, mis põhineb Daikin Altherma seadme sisemisel temperatuuri tolerantsil. | Alati | 3~35°C aste: 0,5°C 3
3.12 | Paigaldaja | [015] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtuse absoluutne ülemine limiit ruumi kütmisel, mis põhineb Daikin Altherma seadme sisemisel temperatuuri tolerantsil. | Alati | 20~80°C aste: 1°C 80
3.13.1 | Paigaldaja | [008] | Säte, millega näidatakse, kas eralduspaak on hüdrosüsteemis olemas. | Alati | 0: Ei ole lahti sidestatud 1: Lahti sidestatud
3.13.2 | Paigaldaja | [097] | Välise pumba pumbakiirus, kui lisatsoonis on voolunõue. Kehtib ainult siis, kui kasutatakse kohapealset SISSE-VÄLJA pumpa või segukomplekti. | Alati | 0~1, aste: 0,01 1
3.13.3 | Paigaldaja | [096] | Välise pumba pumbakiirus, kui põhitsoonis on voolunõue. Kehtib ainult siis, kui kasutatakse kohapealset SISSE-VÄLJA pumpa või segukomplekti. | Alati | 0~1, aste: 0,01 1
3.13.4 | Paigaldaja | [176] | Segukomplekti klapi pööramisaeg. | Alati | 20~300 sekundit, aste: 1 sekund 125
3.13.5 | Paigaldaja | [099] | Säte, millega näidatakse, kas segukomplekt on hüdrosüsteemis olemas. | Alati | 0: Ei 1: Jah
3.14 | Paigaldaja | [158] | Ruumi termostaadi olemasolu. | Alati | 0: Ei 1: Jah
3.15 | Paigaldaja | [016] | Minimaalne aeg, kaua soojuspumpa hoitakse sees pärast töö käivitamist. | Alati | 480~1800 sekundit, aste: 1 sekund 540
3.16 | Lõppkasutaja | N/A | Sellest välistemperatuurist kõrgema korral lubatakse ruumi jahutamine. | Alati | 10~35°C aste: 1°C 18
4 Soe tarbevesi
4.1 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee tootmine SEES/VÄLJAS / üksikud soojenduse käivitajad. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 0: VÄLJAS 1: Sees
4.2 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
4.3 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee sihtsättepunkt käsitsi soojendamiseks. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 20~[153]°C aste: 0,5 60
4.4 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee sihtsättepunkt võimsaks soojendamiseks. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 20~[153]°C aste: 0,5 60
4.5 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee paagi graafiku vaheülekuumenduse temperatuuri sihtväärtus + vaheülekuumenduse režiim või vaheülekuumenduse režiim. | [4.7]=0: Vaheülekuumendus või [4.7]=1: Graafik ja vaheülekuumendus | (*3)(*4) 20~[153]°C aste: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C aste: 0,5 48
4.6 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee üksik soojendusgraafik. | (*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]≠0: Vaheülekuumendus või (*4) JA [4.7]≠0: Vaheülekuumendus | N/A
4.7 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee soojendamise režiimi seadistamine. | (*3) JA [080]=1: Üks termistor VÕI (*4) | 0: Vaheülekuumendus 1: Graafik ja vaheülekuumendus 2: Graafikuga
4.8 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
4.9 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
4.10 | Paigaldaja | [074] | Minimaalne aeg, kui paagi temperatuur peab olema kõrgem kui paagi desinfitseerimise sihttemperatuur enne, kui desinfitseerimist loetakse õnnestunuks. | (*3) [080]=1: Üks termistor | (*3) 300~3600 sekundit, aste: 1 sekund 3600 (*4)(*5) 2400~3600 sekundit, aste: 1 sekund 2400
4.10 | Paigaldaja | [151] | Desinfitseerimise režiimi algusaeg. See tuleb seadistada minutitena alates 00:00 (minutites). | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 0~1439 minutit, aste: 1 minut 60
4.10 | Paigaldaja | [152] | Desinfitseerimisrežiimi lubamine igapäevaselt. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 0: VÄLJAS 1: Sees
4.10 | Paigaldaja | [150] | Sooja tarbevee paagi desinfitseerimise päev (kui valitud ei ole kõiki päevi). | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 1~7, aste: 1 5
4.10 | Paigaldaja | [073] | Sooja tarbevee paagi desinfitseerimise sihttemperatuur. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | (*3) 55~[153]°C aste: 0,5°C 60 (*4)(*5) 60~[153]°C aste: 0,5°C 60
4.11 | Paigaldaja | [153] | Sooja tarbevee paagi maksimaalne lubatud sättepunkt. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | (*3) [080] =1: Üks termistor JA [098]=0: EKHWS/E 150 l / 1: EKHWS/E 180 l / 6: 3. poole väike mähis 40~60°C aste: 0,5°C 60 (*3) [080]=1: Üks termistor JA [098]=5: EKHWP/HYC kiirkütjaga 40~80°C aste: 0,5°C 75 (*3) [080]=1: Üks termistor JA [098]=2: EKHWS/E 200 l / 3: EKHWS/E 250 l / 4: EKHWS/E 300 l / 7: 3. poole suur mähis 40~75°C aste: 0,5°C 75 (*4) 40~65°C aste: 0,5°C 65 (*5) 40~75°C aste: 0,5°C 75°C (*7) 40~60°C aste: 0,5°C 60°C
4.12.1 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee vaheülekuumenduse hüsterees soojuskadudele. | (*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]≠2: Graafik või (*4) JA [4.7]≠2: Graafik või (*5) | 1~40°C aste: 0,5°C 6
4.13 | Paigaldaja | [149] | Säte välise sooja tarbevee pumba funktsioonide valimiseks. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 0: Puudub 1: Kohene kuum vesi 2: Desinfitseerimine 3: Mõlemad
4.14.1 | Paigaldaja | [173] | Kiirkütja soojusmahtuvuse valik. | (*3) [080]=1: Üks termistor | 1~4 kW aste: 0,01 kW 3
4.14.2 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.3 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
4.14.4 | Paigaldaja | [064] | Nihe, mis lisatakse vaikimisi paagi sihttemperatuurile, kui paagi soojendamisel on ainsaks saadavalolevaks kütteallikaks kiirkütja. | (*3) [080]=1: Üks termistor | 0~20°C aste: 0,5 5
4.15 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
4.16 | Lõppkasutaja | N/A | Lisakütteallikal lubatakse paaki soojendada, kui soojuspump töötab ruumi kütmiseks/jahutamiseks. | (*3) [080]=1: Üks termistor või [078]=1: Jah | 0: VÄLJAS 1: Sees
4.17 | Lõppkasutaja | N/A | Lisakütteallikal lubatakse koheselt abistada soojuspumpa paagi soojendamisel. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 0: VÄLJAS 1: Sees
4.18 | Paigaldaja | [072] | Desinfitseerimise funktsiooni lubamine. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | (*3) 1: SEES (*4) 1: SEES (*5) 0: VÄLJAS
4.19 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee paagi vaheülekuumenduse käivitustemperatuur, et tagada paagis piisav energia. Seda sätet optimeeritakse piisava mugavuse tagamiseks. | (*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]≠2: Graafik või (*4) JA [4.7]≠2: Graafik või (*5) JA [4.7]≠2: Graafik | (*3) 10~85°C aste: 0,5 38 (*4) 10~85°C aste: 0,5 38 (*5) 10~85°C aste: 0,5 40
4.20 | Paigaldaja | [070] | Lisakütteallika aktiveerimise viivitusaeg, kui soojuspump on peamiseks allikaks paagi soojendamise töös. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | (*3) 0~10 800 sekundit, aste: 300 sekundit 1200 (*4) 0~10 800 sekundit, aste: 300 sekundit 10800 (*5) 0~10 800 sekundit, aste: 300 sekundit 1200
4.21 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
4.22 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
4.23 | Paigaldaja | [064] | Nihe, mis lisatakse vaikimisi paagi sihttemperatuurile, kui paagi soojendamisel on ainsaks saadavalolevaks kütteallikaks kiirkütja. | (*3) [080]=1: Üks termistor või [078]=1: Jah | 0~20°C aste: 0,5 5
4.24 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee vaheülekuumenduse sättepunkti muutumise lubamine vastavalt graafikule. | (*5) | 0: VÄLJAS 1: Sees
4.25 | Lõppkasutaja | N/A | Vaheülekuumenduse graafik. | (*5) | 20~[153]°C aste: 0,5 45
4.26 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee pumba graafik. | (*3) [080]=1: Üks termistor JA [149]=1 või 3: Kohene kuum vesi või mõlemad või (*4) [149]=1 või 3: Kohene kuum vesi või mõlemad või (*5) [149]=1 või 3: Kohene kuum vesi või mõlemad | N/A
5 Sätted
5.1 | Paigaldaja | N/A | Sundsulatuse käivitamine. | Alati | N/A
5.2 | Lõppkasutaja | N/A | Vaikne režiim kasutajale. | Alati | 0: VÄLJAS 1: Automaatne 2: Manuaalne
5.2.1 | Lõppkasutaja | N/A | Vaikne tase kasutajale. | Alati | 0: Väljas 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem
5.2.2 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Vaikse taseme graafik kasutajale. | Alati | N/A
5.2.9 | Paigaldaja | [138] | Kasutaja määratava vaikse režiimi Öölt Päevale ümberlülitamise paigaldajapoolne tühistamine. | Alati | 0~1439 minutit, aste: 1 minut 360
5.2.10 | Paigaldaja | [136] | Kasutaja määratava vaikse režiimi "Päeva" perioodi paigaldajapoolne tühistamine. | Alati | 0: VÄLJAS 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem
5.2.11 | Paigaldaja | [139] | Kasutaja määratava vaikse režiimi Päevalt Ööle ümberlülitamise paigaldajapoolne tühistamine. | Alati | 0~1439 minutit, aste: 1 minut 1320
5.2.12 | Paigaldaja | [137] | Kasutaja määratava vaikse režiimi "Öö" perioodi paigaldajapoolne tühistamine. | Alati | 0: VÄLJAS 1: Vaikne 2: Veel vaiksem 3: Kõige vaiksem
5.3 | Lõppkasutaja | N/A | Kellaaeg/kuupäev. | Alati | N/A
5.3 | Lõppkasutaja | N/A | Suveaeg. | Alati | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
5.3 | Lõppkasutaja | N/A | Kella tüüp. | Alati | 0: 12 h 1: 24 h
5.4 | Lõppkasutaja | N/A | Lingiread. | Alati | 0: VÄLJAS 1: Sees
5.5 | Paigaldaja | [083] | Säte, millega valitakse soojuspumba seadme võrguga ühendamise tüüp. | Alati | 0: Ühefaasiline 1. Kolmefaasiline, täht 2. Kolmefaasiline, delta
5.5 | Paigaldaja | [154] | Säte, millega näidatakse, kas varukütte sulavkaitse elektrikapis on suurem kui 10 A. | (*3) [083]= 1. Kolmefaasiline, täht või (*4) [083]= 1. Kolmefaasiline, täht | 0: Ei 1: Jah
5.5 | Paigaldaja | [092] | Varukütte maksimaalne võimsus. | Alati | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: aste: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: aste: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2~4 kW: aste: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2~9 kW: aste: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: aste: 0,5 kW 4,5
5.6.1 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Tasakaalu (võimsuspuuduse) loogika lubamise säte. | Alati | 0: Mitte kunagi 1: Alati 2: Alla tasakaalu
5.6.2 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Välistemperatuuri lävi, mis lubab potentsiaalse võimsuspuuduse. Alla selle välistemperatuur on võimalik võimsuspuudus. | Alati | -15~35°C aste: 1°C 0
5.7 | Paigaldaja | N/A | Kohapealsete sätete ülevaade. | Alati | N/A
5.8 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.9 | Lõppkasutaja | N/A | Riik. | Alati | 0: Albaania / 1: Austria 2: Belgia/ 3: Bosnia 4: Bulgaaria / 5: Horvaatia 6: Küpros / 7: Tšehhi Vabariik 8: Taani / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsusmaa 12: Saksamaa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Island 16: Iirimaa / 17: Türgi 18: Itaalia / 19: Läti 20: Liechtenstein / 21: Leedu 22: Luksemburg / 23: Makedoonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norra / 29: Poola 30: Portugal / 31: Rumeenia 32: Serbia / 33: Slovakkia 34: Sloveenia / 35: Hispaania 36: Rootsi / 37: Ühendkuningriik 38: Šveits
5.9 | Lõppkasutaja | N/A | Keel. | Alati | 0: Albaania / 1: Valgevene 2: Bosnia / 3: Bulgaaria 4: Horvaadi / 5: Tšehhi 6: Taani / 7: Hollandi 8: Inglise / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsuse 12: Saksa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Itaalia 16: Läti / 17: Leedu 18: Makedoonia / 19: Norra 20: Poola / 21: Portugali 22: Rumeenia / 23: Vene 24: Serbia / 25: Slovaki 26: Sloveeni / 27: Hispaania 28: Rootsi / 29: Türgi 30: Ukraina
5.10 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.11 | Paigaldaja | N/A | Käivitage VENTILAATORI töötundide lähtestamiseks. | Alati | N/A
5.12 | Lõppkasutaja | N/A | Klaviatuuri paigutus. | Alati | 0: QWERTY 1: AZERTY
5.13 | Lõppkasutaja | N/A | Kasutaja sätted, mis lubavad põhjalikumaid sätteid. | Alati | 0: Ei 1: Jah
5.14.1 | Paigaldaja | [012] | Määrab, kas paagi boileri paigaldatud võimsus on piisav maja kogukoormuse katmiseks. Kui jah, võib see olla peamiseks kütteallikaks. | [078]=1: Jah | 0: Väljas 1: Sees
5.14.2 | Paigaldaja | [023] | Ümberlülituspunkti ülemine välistemperatuuri limiit soojuspumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi boilerile. | [093]=1: Jah või [078]=1: Jah | max([024]+2; -25)~25°C aste: 1°C 5
5.14.2 | Paigaldaja | [024] | Ümberlülituspunkti alumine välistemperatuuri limiit soojuspumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi boilerile. | [093]=1: Jah või [078]=1: Jah | -25~25°C aste: 1°C 0
5.14.4 | Paigaldaja | [021] | Välistemperatuuri hüsterees soojuspumba ümberlülituseks bivalentsele/paagi boilerile. | [093]=1: Jah või [078]=1: Jah | 2~10°C aste: 1°C 3
5.14.6 | Paigaldaja | [025] | Minimaalne aeg, kui bivalentse boileri pump püsib ruumi kütmisel sees pärast vastava taotluse kadumist. | [093] =1: Jah | 0~1500 sekundit, aste: 1 sekund 600
5.15 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.16 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.17 | Lõppkasutaja | N/A | Ekraani heledus. | Alati | 30~100% aste: 1% 70
5.18 | Paigaldaja | N/A | Siseseadme taaskäivitamise päästik (tarkvara). | Alati | N/A
5.19 | Paigaldaja | [196] | Diverterklapi valimine. | (*4) | 1: YJS-i profiil 1 2: Danfossi profiil 1
5.20 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.21.1 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Lubage paagil toetada sulatamist, et kompenseerida ruumi küttenõudlust. | (*5) | 0: Välja lülitatud 1: Optimeeritud 2: Katkematu
5.21.2 | Paigaldaja | [002] | Lubage sooja tarbevee paagi eelnev soojendamine, et võimaldada paagi sulatamist. | [078]=1: Jah | 0: VÄLJAS 1: Sees
5.21.3 | Lõppkasutaja | N/A | Lubage sooja tarbevee paagil toetada ruumi kütmist, lisades ruumi kütteahelasse lisavõimsust. | (*5) | 0: VÄLJAS 1: Sees
5.21.4 | Paigaldaja | [188] | Üldine paigaldaja säte paagi boileri toe piiramiseks. | [078]=1: Jah | 4~35 kW: aste: 1 kW 10
5.21.5 | Paigaldaja | [184] | Säte, millega lubatakse paagi vaba energia funktsioon. | (*5) | 0: VÄLJAS 1: Sees
5.21.6 | Paigaldaja | [187] | Üldine paigaldaja säte paagi boileri toe piiramiseks vaba energia funktsiooni ajal. | [185]=1: Jah | 2~35 kW: aste: 1 kW 10
5.21.7 | Paigaldaja | [182] | Säte, millega lubada vaba energia kasutamine põhiallikana ruumi kütmisel. | [184]=1: Jah | 0: Alati 1: Üle keskkonnatemperatuuri 2: Mitte kunagi
5.21.8 | Paigaldaja | [183] | Keskkonnatemperatuur, mis lubab kasutada paagi liigset energiat ruumi kütmiseks. | (*5) | -28~35°C aste: 0,5°C 8
5.21.9 | Paigaldaja | [185] | Paagile on paigaldatud päikesesüsteem. | (*5) | 0: VÄLJAS 1: Sees
5.21.10 | Paigaldaja | [186] | Paigaldatud päikesesüsteemil on muude kütteallikate osas prioriteetsus. | [185]=1: Jah | 0: VÄLJAS 1: Sees
5.22 | Paigaldaja | [175] | Välise välistemperatuuri anduri nihe. | [13]=1: Väline välistemperatuuri andur | -5~5°C, aste: 0,5°C 0
5.23 | Lõppkasutaja | N/A | Hädarežiimi valimine. | Alati | 0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV sees 3: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV väljas 4: Automaatne ruumi kütmine tavaline + STV väljas
5.24 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.25 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.26 | Lõppkasutaja | N/A | Ekraani passiivsustaimer. | Alati | 0: Ei 1: Jah
5.27.1 | Lõppkasutaja | N/A | Puhkuserežiimi lubamine. | Alati | 0: Ei 1: Jah
5.27.2 | Lõppkasutaja | N/A | Puhkuseperiood. | Alati | N/A
5.28.1 | Paigaldaja | [140] | Ruumi kütmise prioriteedi funktsiooni lubamine. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 0: Ei 1: Jah
5.28.2 | Paigaldaja | [019] | Sellest välistemperatuurist madalama korral aktiveeritakse ruumi kütmise prioriteedi funktsioon (kui lubatud). | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | -15~35°C aste: 1°C 0
5.28.2 | Paigaldaja | [020] | Välistemperatuur, mille juures on ruumi jahutuse töötaimer maksimaalsel väärtusel. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 20~50°C aste: 1°C 35
5.28.3 | Paigaldaja | [131] | Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel ruumi kütmise tööks. Tasakaalustamine = ruumi kütmise ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 1800~36000 sekundit samm: 60 sekundit 3600
5.28.4 | Paigaldaja | [132] | Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel ruumi jahutuse tööks. Tasakaalustamine = ruumi jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 1800~36000 sekundit samm: 60 sekundit 3600
5.28.5 | Paigaldaja | [133] | Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel paagi soojendamise tööks (alumine limiit). Tasakaalustamine = ruumi kütmise/jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 900~18000 sekundit samm: 60 sekundit 2700
5.28.5 | Paigaldaja | [134] | Aeg, millal soojuspump on reserveeritud tasakaalustamisel paagi soojendamise tööks (ülemine limiit). Tasakaalustamine = ruumi kütmise/jahutuse ja paagi soojendamise samaaegsed käsklused. | (*3) [080]=1: Üks termistor või (*4) või (*5) | 900~18000 sekundit samm: 60 sekundit 7500
5.29 | Paigaldaja | N/A | Jahutusaine kogumise režiim. | Alati | N/A
5.30 | Lõppkasutaja | N/A | Hädaolukorra kinnitamine. | Ainult hädaolukorra käskluse korral | N/A
5.31 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.32 | Paigaldaja | [078] | Säte, mis näitab, kas paagi boiler on olemas ja seda saab aktiveerida. | (*6) ja [093]=0: Ei | 0: Ei 1: Jah
5.33 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.34 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.35 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
5.36 | Paigaldaja | [005] | Veetoru külmumise ennetamise režiimi seadistamine. | Alati | 0: Välja lülitatud 1: Katkematu 2: Katkendlik
5.37 | Paigaldaja | [093] | Paigaldatud on lisaboileri komplekt ruumi kütmiseks ja sellel lubatakse töötada. | [078]=0: Ei | 0: Ei 1: Jah
7 Hooldusrežiim
7.7.1 | Paigaldaja | [030] | Delta T sihtväärtus ruumi kütmise proovikäivitusel. | Alati | 2~20°C aste: 0,5°C 5
7.7.2 | Paigaldaja | [031] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus ruumi kütmise proovikäivitusel. | Alati | 5~71°C aste: 1°C 35
7.7.3 | Paigaldaja | [032] | Ülekirjutatud ruumi sihttemperatuur, mida kasutatakse ruumi kütmise proovikäivitusel. | Alati | 5~30°C aste: 0,5°C 20
7.7.4 | Paigaldaja | [033] | Delta T sihtväärtus ruumi jahutamise proovikäivitusel. | Alati | 2~10°C aste: 0,5°C 5
7.7.5 | Paigaldaja | [034] | Väljuva vee temperatuuri sihtväärtus ruumi jahutamise proovikäivitusel. | Alati | 5~30°C aste: 1°C 15
7.7.6 | Paigaldaja | [035] | Ülekirjutatud ruumi temperatuur, mida kasutatakse ruumi jahutamise proovikäivitusel. | Alati | 5~30°C aste: 0,5°C 20
7.7.7 | Paigaldaja | [077] | Paagi sihttemperatuur paagi soojendamise proovikäivitusel. | Alati | 20~85°C aste: 0,5°C 50
7.7.8 | Paigaldaja | [094] | Pumba PWM sihtväärtus (madal). Kasutatakse ainult käituri proovikäivitusel ja õhu eemaldamise proovikäivitusel. | Alati | 0,1~1, aste: 0,1 1
7.7.8 | Paigaldaja | [095] | Pumba PWM sihtväärtus (kõrge). Kasutatakse ainult käituri proovikäivitusel ja õhu eemaldamise proovikäivitusel. | Alati | 0,1~1, aste: 0,1 0,5
7.7.9 | Paigaldaja | [145] | Paagi temperatuuri sihtväärtus kiirkütja proovikäivitusel. | (*3) [080]=1: Üks termistor | 25~60°C aste: 0,5°C 50
8 Ühenduvus
8.1 | Lõppkasutaja | N/A | Kui DHCP on seadistatud olekusse Väljas, saab muuta IP-konfiguratsiooni. | Alati | N/A
8.2.1 - 8.2.12 | Ei | N/A | Ühendatud irdseadmete ühenduse oleku ülevaade. | Alati | Sõltub komponendist.
8.3.1 | Lõppkasutaja | N/A | Juhtmevaba lüüsi (WLAN-i adapter) olemasolu seadistamine. | Alati | 0: Ei 1: Jah
8.3.2 | Lõppkasutaja | N/A | Lubage AP-režiim, et ühendada WLAN-i pordilukk kohaliku koduvõrguga. | [8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud) | 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Käimas
8.3.3 | Lõppkasutaja | N/A | Juhtmevaba lüüsi taaskäivituse käivitamine. | [8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud) | 0: Jääb 1: Lähtestamine
8.3.4 | Lõppkasutaja | N/A | Lubage juhtmevaba lüüsi WPS-funktsioonid. | [8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud) | 0: Keelatud 1: Lubatud 2: Käimas
8.3.5 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
8.3.7 | Lõppkasutaja | N/A | WLAN-i pordiluku lähtestamise käivitamine tehase vaikesätetele (unustab kõik võrguandmed). | [8.2.9]=1: Ühendatud (DX WLAN adapter peaks olema seadmega ühendatud) Ja DX WLAN-il on selle funktsiooni toetamiseks värske püsivara. | 0: Jääb 1: Lähtestamine
8.4.1 | Lõppkasutaja | N/A | Hetkel määratud IP-aadress. | Alati | N/A
8.4.2 | Lõppkasutaja | N/A | Hetkel määratud alamvõrgu mask. | Alati | N/A
8.4.3 | Lõppkasutaja | N/A | Hetkel määratud vaikimisi lüüsi aadress. | Alati | N/A
8.4.4 | Lõppkasutaja | N/A | Hetkel määratud DNS 1 aadress. | Alati | N/A
8.4.5 | Lõppkasutaja | N/A | Hetkel määratud DNS 2 aadress. | Alati | N/A
8.4.6 | Lõppkasutaja | N/A | Seadme LAN MAC/UEI aadress. | Alati | N/A
8.5.1 | Lõppkasutaja | N/A | Daikin Home Controls lubamine. | Alati | 0: VÄLJAS 1: Sees
8.5.2 | Lõppkasutaja | N/A | Niiskuseemaldi olemasolu seadistamine (pärast paigaldamist). | Alati | 0: VÄLJAS 1: Sees
8.5.3 | Lõppkasutaja | N/A | Kasteanduri olemasolu seadistamine (pärast paigaldamist). | [8.5.2]=1: Sees | 0: Ei 1: Normaalselt avatud 2: Normaalselt suletud
8.5.4 | Lõppkasutaja | N/A | Niiskuslimiit. | [8.5.2]=1: Sees | 40~80% aste: 1% 55
8.5.5 | Lõppkasutaja | N/A | Niiskuslimiit, kui kasteandur ei ole paigaldatud. | [8.5.2]=1: Sees JA [8.5.3]=0: Ei | 41~80% aste: 1% 70
8.6 | Ei | N/A | USB turvalise eemaldamise päring enne USB lahti ühendamist. | Kui aktiivselt kasutatakse ühte või mitut USB-porti. | 0: Ei 1: Jah
8.7 | Lõppkasutaja | N/A | Luba Modbus TCP/IP mitte-TLS (port 502). | Alati | 0: Ei 1: Jah
8.8 | Lõppkasutaja | N/A | Luba Modbus TCP/IP TLS (port 802). | Alati | 0: Ei 1: Jah
8.9 | Ei | N/A | Eemaldage praegune juhtmevaba lüüsi liides (WLAN/LAN) pilvest. | [8.11]= 1: WLAN VÕI [8.11]=2: LAN | N/A
8.10 | Ei | N/A | Ühendage seade pilvega. | WLAN või LAN ei ole veel ühendatud. | N/A
8.11 | Paigaldaja | N/A | Valige pilvega ühendamise tüüp. | Alati | 0: Puudub 1: WLAN 2: LAN
9 Energia
9.1 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Fikseeritud elektrihind, mille valib kasutaja, kui elektrihind ei muutu graafiku alusel. | [9.3]=0: Väljas | 1~5000 eurosenti/kWh aste: 1 sent 15
9.2 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Elektrihinna alusväärtus. | [9.3]=1: Sees | 1~5000 eurosenti/kWh aste: 1 sent 5
9.3 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Elektrihinna muutumise lubamine vastavalt graafikule. | [093]=1: Jah või [078]=1: Jah | 0: VÄLJAS 1: Sees
9.4 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Elektrihinna graafik. | [9.3]=1: Sees | N/A
9.5 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Fossiilkütuse hind. | [093]=1: Jah või [078]=1: Jah | 1~5000 eurosenti/kWh aste: 1 sent 10
9.6 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
9.7 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
9.8 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
9.9 | Ei | N/A | Lahtiütlus. | N/A | N/A
9.10 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
9.11 | Paigaldaja | [026] | Boileri efektiivsus. | [093]=1: Jah või [078]=1: Jah | 0,1~1 aste: 0,01 0,9
9.12 | Paigaldaja | [141] | COP sihtväärtus, mida kasutatakse paagi boileri efektiivsuse arvutamiseks. | [093]=1: Jah või [078]=1: Jah | 0~6 aste: 0,1 2,5
9.13 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Lubage ümberlülitumine soojuspumba ja bivalentse vahel vastavalt COP arvutusele, mis arvestab praegust energiahinda. | [093]=1: Jah või [078]=1: Jah | 0: Ei 1: Jah
9.14.1 | Paigaldaja | [040] | Nõudlusele vastamise režiimi seadistamine. | Alati | 0: Puudub 1: Soojuspumba tariif 2: Smart Grid valmidusega kontaktid 3: Nutimõõturi kontakt
9.14.1 | Paigaldaja | [179] | Säte, millega määratakse allikas nõudlusele reageerimise režiimi seadistusele. | [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid | 0: Riistvara 1: Väline
9.14.2 | Paigaldaja | [037] | Säte, mis lubab teisel kütteallikal võtta ruumi kütmine üle, kui nõudlusele vastamise režiim = sundväljalülitus. | [040]=1: Soojuspumba tariif või [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid | 0: Üleminekut ei toimu 1: Fossiilkütusele üleminek ([093]=1: Jah või [078]=1: Jah) 2: Kütjale üleminek
9.14.3 | Paigaldaja | [071] | Lubage teisel kütteallikal võtta paagi soojendamine üle, kui nõudlusele vastamise režiim = sundväljalülitus. | [040]=1: Soojuspumba tariif või [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid | 0: Üleminekut ei toimu 1: Fossiilkütusele üleminek ([078]=1: Jah) 2: Kütjale üleminek 3: Üle võtab ainult kiirkütja (*3)
9.14.4 | Paigaldaja | [036] | Puhverdamine on lubatud ruumi kütmisel. | [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid | 0: Väljas 1: Sees
9.14.5 | Paigaldaja | [038] | Elektrilistel kütteallikatel on lubatud töötada ruumi kütmise puhverdamise ajal. | [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid | 0: Ei 1: Jah
9.14.6 | Paigaldaja | [039] | Elektrilistel kütteallikatel on lubatud töötada paagi puhverdamise ajal. | [040]=2: Smart Grid valmidusega kontaktid | 0: Ei 1: Jah
9.14.7 | Paigaldaja | [135] | Rakendatav alumine limiit nõudlusele vastamisel nutimõõturi kontaktiga. | [040]=3: Nutimõõturi kontakt | 2~20 kW aste: 0,1 kW 4.2
9.15.1 | Paigaldaja | N/A | Luba seaduslik limiit. | [5.9]=36: Rootsi | 0: Väljas 1: Sees
9.15.2 | Paigaldaja | [190] | Seaduslik limiit. | [5.9]=36: Rootsi | Välisseadme tüübist sõltuv ~30 kW aste: 0,1 kW 30
9.15.3 | Paigaldaja | [189] | Süsteemilimiit. | Alati | Välisseadme tüübist sõltuv ~30 kW aste: 0,1 kW 30
9.15.4 | Paigaldaja | [191] | Väliseadme kaitsme limiit. | Välisseadme tüübist sõltuv | Välisseadme tüübist sõltuv ~63 A aste: 1 A 50
10 Konfigureerimisviisard
10.1 | Lõppkasutaja | N/A | Riik. | Alati | 0: Albaania / 1: Austria 2: Belgia/ 3: Bosnia 4: Bulgaaria / 5: Horvaatia 6: Küpros / 7: Tšehhi Vabariik 8: Taani / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsusmaa 12: Saksamaa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Island 16: Iirimaa / 17: Türgi 18: Itaalia / 19: Läti 20: Liechtenstein / 21: Leedu 22: Luksemburg / 23: Makedoonia 24: Malta / 25: Moldova 26: Montenegro / 27: Holland 28: Norra / 29: Poola 30: Portugal / 31: Rumeenia 32: Serbia / 33: Slovakkia 34: Sloveenia / 35: Hispaania 36: Rootsi / 37: Ühendkuningriik 38: Šveits
10.1 | Lõppkasutaja | N/A | Keel. | Alati | 0: Albaania / 1: Valgevene 2: Bosnia / 3: Bulgaaria 4: Horvaadi / 5: Tšehhi 6: Taani / 7: Hollandi 8: Inglise / 9: Eesti 10: Soome / 11: Prantsuse 12: Saksa / 13: Kreeka 14: Ungari / 15: Itaalia 16: Läti / 17: Leedu 18: Makedoonia / 19: Norra 20: Poola / 21: Portugali 22: Rumeenia / 23: Vene 24: Serbia / 25: Slovaki 26: Sloveeni / 27: Hispaania 28: Rootsi / 29: Türgi 30: Ukraina
10.2 | Ei | N/A | N/A | N/A | N/A
10.3 | Lõppkasutaja | N/A | Kellaaeg/kuupäev. | Alati | N/A
10.3 | Lõppkasutaja | N/A | Suveaeg. | Alati | 0: Välja lülitatud 1: Sisse lülitatud
10.4 | Paigaldaja | [098] | Integreerimata sooja tarbevee paagi valik, mis ühendatakse seinale kinnitatava seadmega. | (*3) [080]=1: Üks termistor | 0: EKHWS/E 150 l 1: EKHWS/E 180 l 2: EKHWS/E 200 l 3: EKHWS/E 250 l 4: EKHWS/E 300 l 5: EKHWP/HYC kiirkütjaga 6: 3. pool, väike mähis 7: 3. pool, suur mähis
10.4 | Paigaldaja | [155] | Seadistus, mis näitab, kas lisatsoon on olemas. | Alati | 0: Ei 1: Jah
10.4 | Paigaldaja | [080] | See säte näitab, kas paak on ühendatud. | (*3) | 0: Puudub 1: Üks termistor
10.4 | Paigaldaja | [093] | Paigaldatud on lisaboileri komplekt ruumi kütmiseks ja sellel lubatakse töötada. | [078]=0: Ei | 0: Ei 1: Jah
10.5 | Paigaldaja | N/A | Kohapeale Sisend-väljundklemmi valik 3. poole klapile. | (*3) [080]=1: Üks termistor | Vt menüüst [13] Kohapealsed sisendid-väljundid.
10.5 | Paigaldaja | N/A | Kohapeale Sisend-väljundklemmi valik bivalentsele klapile. | [093]=1: Jah | Vt menüüst [13] Kohapealsed sisendid-väljundid.
10.6 | Paigaldaja | [012] | Määrab, kas paagi boileri paigaldatud võimsus on piisav maja kogukoormuse katmiseks. Kui jah, võib see olla peamiseks kütteallikaks. | [078]=1: Jah | 0: Väljas 1: Sees
10.6 | Paigaldaja | [078] | Säte, mis näitab, kas paagi boiler on olemas ja seda saab aktiveerida. | (*6) ja [093]=0: Ei | 0: Ei 1: Jah
10.6 | Paigaldaja | [011] | Maksimaalne pakutav soojusvõimsus ruumi kütteahelas sooja tarbevee paagi poolt paagi abistamise ajal. | (*5) | 4~35 kW aste: 1 kW 20
10.7 | Lõppkasutaja | N/A | Hädarežiimi valimine. | Alati | 0: Manuaalne 1: Automaatne 2: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV sees 3: Automaatne ruumi kütte vähendamine + STV väljas 4: Automaatne ruumi kütmine tavaline + STV väljas
10.8 | Paigaldaja | [083] | Säte, millega valitakse soojuspumba seadme võrguga ühendamise tüüp. | Alati | 0: Ühefaasiline 1. Kolmefaasiline, täht 2. Kolmefaasiline, delta
10.8 | Paigaldaja | [154] | Säte, millega näidatakse, kas varukütte sulavkaitse elektrikapis on suurem kui 10 A. | (*3) [083]= 1. Kolmefaasiline, täht või (*4) [083]= 1. Kolmefaasiline, täht | 0: Ei 1: Jah
10.8 | Paigaldaja | [092] | Varukütte maksimaalne võimsus. | Alati | (*2)/(*5) [083]=0: 2~6 kW: aste: 1 kW 6 [083]=2 2~4 kW: aste: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=0 2~4 kW: aste: 1 kW 4 [083]=1 ja [154]=1 2~9 kW: aste: 1 kW 9 (*1) 2~4,5 kW: aste: 0,5 kW 4,5
10.9 | Lõppkasutaja | N/A | Soojuskiirguri tüübi valimine põhitsoonis. | Alati | 0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator
10.9 | Paigaldaja | [041] | Termostaadi režiim põhitsoonis. | Alati | 0: Väljuv vesi 1: Väline ruum 2: Ruum
10.10 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi kütmisel. | Alati | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
10.10 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee juhtimisrežiim põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [10.9]=0: Põrandaküte või [10.9]=1: Soojuspumba konvektor | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
10.11 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi kütmisel. | [10.10]=1: Ilmast sõltuv | Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [054]~[053]°C aste: 1°C
10.12 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver põhitsoonis ruumi jahutamisel. | [10.10]=1: Ilmast sõltuv | Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [056]~[055]°C aste: 1°C
10.13 | Paigaldaja | [057] | Termostaadi režiim lisatsoonis. | [155]=1: Jah | [41]=0: Väljuv vesi 0: Väljuv vesi [41]≠0: Väljuv vesi 1: Väline ruum
10.13 | Lõppkasutaja | N/A | Soojuskiirguri tüübi valimine lisatsoonis. | [155]=1: Jah | 0: Põrandaküte 1: Soojuspumba konvektor 2: Radiaator
10.14 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi kütmisel. | [155]=1: Jah | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
10.14 | Lisaõigustega lõppkasutaja | N/A | Sihttöörežiim lisatsoonis ruumi jahutamisel. | [155]=1: Jah JA [10.13]=0: Põrandaküte või [10.13]=1: Soojuspumba konvektor | 0: Fikseeritud 1: Ilmast sõltuv
10.15 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi kütmisel (väljuva vee temperatuurilimiidid). | [155]=1: Jah JA [10.14]=1: Ilmast sõltuv | Keskkonna vahemik: -40~25°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [061]~[060]°C aste: 1°C
10.16 | Lõppkasutaja | N/A | Väljuva vee temperatuuri ilmast sõltuv kõver lisatsoonis ruumi jahutamisel (väljuva vee temperatuurilimiidid). | [155]=1: Jah JA [10.14]=1: Ilmast sõltuv | Keskkonna vahemik: 10~43°C aste: 1°C Väljuva vee temperatuuri vahemik: [063]~[062]°C aste: 1°C
10.17 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee soojendamise režiimi seadistamine. | (*3) JA [080]=1: Üks termistor VÕI (*4) | 0: Vaheülekuumendus 1: Graafik ja vaheülekuumendus 2: Graafikuga
10.18 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee paagi graafiku vaheülekuumenduse temperatuuri sihtväärtus + vaheülekuumenduse režiim või vaheülekuumenduse režiim. | [4.7]=0: Vaheülekuumendus või [4.7]=1: Graafik ja vaheülekuumendus | (*3)(*4) 20~[153]°C aste: 0,5 45 (*5) 20~[153]°C aste: 0,5 48
10.18 | Lõppkasutaja | N/A | Sooja tarbevee vaheülekuumenduse hüsterees soojuskadudele. | (*3) [080]=1: Üks termistor JA [4.7]≠2: Graafik või (*4) JA [4.7]≠2: Graafik või (*5) JA [4.7]≠2: Graafik | 1~40°C aste: 0,5°C 6
13 Kohapealses sisendid-väljundid
13.1 / 13.2 / 13.5 | Paigaldaja | [100] | (*3)(*4): Klemm X42M 9-10-11 (*5): Klemm X43M 7-8-9 | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 8: 3-suunaline klapp (*3) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. | 0: Ühendamata (*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp (*3)(*4) 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 8: 3-suunaline klapp 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Paigaldaja | [101] | (*4): Klemm X42M 25-26 (*3): Klemm X43M 7-8 (*5): Klemm X42M 13-14 | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Paigaldaja | [124] | NO/NC | 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Paigaldaja | [103] | (*4): Klemm X42M 27-28 (*3): Klemm X43M 9-10 (*5): Klemm X42M 15-16 | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Paigaldaja | [104] | NO/NC | 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Paigaldaja | [105] | (*3)(*4): Klemm X42M 15-16 (*5): Klemm X43M 13-14 | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 5: Lisakütteseade (*3) 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. | 0: Ühendamata (*4)(*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 5: Lisakütteseade (*3) 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Paigaldaja | [106] | NO/NC | 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp | 0: NO 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Paigaldaja | [107] | (*3)(*4): Klemm X42M 17-18 (*5): Klemm X43M 15-16 | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. | 0: Ühendamata (*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim (*3)(*4) 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.
13.1 / 13.2 / 13.5 | Paigaldaja | [108] | NO/NC | 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp | 0: NO 1: NC
13.2 / 13.3 / 13.4 | Paigaldaja | [109] | (*4): Klemm X42M 23-24 (*3): Klemm X43M 5-6 (*5): Klemm X42M 11-12 | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. | 0: Ühendamata (*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump (*3)(*4) 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.
13.2 / 13.3 / 13.4 | Paigaldaja | [110] | NO/NC | 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 9: Bivalentse möödavooluklapp | 0: NO 1: NC
13.1 / 13.2 / 13.5 | Paigaldaja | [111] | (*3)(*4): Klemm X42M 12-13-14 (*5): Klemm X43M 10-11-12 | 0: Ühendamata 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal (*4)(*5) 8: 3-suunaline klapp (*3) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa. | 0: Ühendamata (*4)(*5) 1: Põhitsooni sulgeklapp 2: Lisatsooni sulgeklapp 3: Alarm 4: Väline kütteallikas 6: Jahutus-/kütterežiim 7: STV sees-signaal 8: 3-suunaline klapp (*3) 9: Bivalentse möödavooluklapp 10: STV pump 11: J/K sekundaarne pump 12: J/K pump väline, peamine 13: J/K pump väline, lisa.
13.6 | Paigaldaja | [112] | (*3)(*4): Klemm X44M 1-2 | (*3)(*4) 0: Ühendamata 1: Väline välistemperatuuri andur 2: Väline sisetemperatuuri andur | 0: Ühendamata 1: Väline välistemperatuuri andur 2: Väline sisetemperatuuri andur
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [114] | Klemm X45M 3-4 | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõturi kontakt | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõturi kontakt
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [115] | NO/NC | 0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõturi kontakt | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [116] | Klemm X45M 5-6 | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõturi kontakt | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõturi kontakt
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [117] | NO/NC | 0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõturi kontakt | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [118] | Klemm X45M 7-8 | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõturi kontakt | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõturi kontakt
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [119] | NO/NC | 0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõturi kontakt | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [120] | Klemm X45M 9-10 | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõturi kontakt | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõturi kontakt
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [121] | NO/NC | 0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõturi kontakt | 0: NO 1: NC
13.7 / 13.8 | Paigaldaja | [122] | Klemm X45M 1-2 | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend 13: Nutimõõturi kontakt | 0: Ühendamata 3: HV/LV Smart Grid kontakt 1 4: HV/LV Smart Grid kontakt 2 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 12: Päikesesisend (*3)(*5) 13: Nutimõõturi kontakt
13.7 | Paigaldaja | [123] | NO/NC | 0: Ühendamata 5: HP tariifi kontakt 9: Kaitsetermostaadi seade 13: Nutimõõturi kontakt | 0: NO 1: NC