{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":19,"n_cols":7,"rows_kept":19,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","ATXP-M / ARXP-M"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","ATXP20M5V1B / ARXP20M5V1B","ATXP25M5V1B / ARXP25M5V1B","ATXP35M5V1B / ARXP35M5V1B"]
["Jahutusvõimsus","Min","","kW","1.3","1.3","1.3"]
["","Nom","","kW","2.00","2.50","3.50"]
["","Max","","kW","2.6","3.0","4.0"]
["Küttevõimsus","Min","","kW","1.30","1.30","1.30"]
["","Nom","","kW","2.50","3.00","4.00"]
["","Max","","kW","3.50","4.00","4.80"]
["Nominaalne kasutegur","COP","","","4.77","4.36","4.02"]
["","Energiatõhususe suhtarv","","","3.98","3.79","3.45"]
["","Energiamärgistamise direktiiv","Jahutus","","A","A","A"]
["","","Küte","","A","A","A"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["","","","","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]