{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-B(8)V1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS71B2V1B UK","AZQS100B8V1B UK","AZQS125B8V1B UK","AZQS140B8V1B UK","AZQS71B2V1B A (Archived)","AZQS71B2V1B (Archived)","AZQS100B8V1B A (Archived)","AZQS100B8V1B (Archived)","AZQS125B8V1B A (Archived)","AZQS125B8V1B (Archived)","AZQS140B8V1B A (Archived)","AZQS140B8V1B (Archived)"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","770","990","990","1430","770","770","990","990","990","990","1430","1430"]
["","","","Laius","mm","900","940","940","940","900","900","940","940","940","940","940","940"]
["","","","Sügavus","mm","320","320","320","320","320","320","320","320","320","320","320","320"]
["Kaal","Ühik","","","kg","67","72.8","74.3","94.9","67","67","72.8","72.8","74.3","74.3","94.9","94.9"]
["Kompressor","Tüüp","","","","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor"]
["Töövahemik","Jahutus","Keskkond","Min","°CDB","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5","-5.0","-5","-5.0","-5","-5.0"]
["","","","Max","°CDB","46","46","46","46","46","46","46","46.0","46","46.0","46","46.0"]
["","Küte","Keskkond","Min","°CWB","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15","-15.0","-15","-15.0","-15","-15.0"]
["","","","Max","°CWB","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5","15.5"]
["Helivõimsustase","Jahutamine","","","dBA","64","70","71","70","64","64","70","70.0","71","71.0","70","70.0"]
["","Soojendamine","","","dBA","","","","","","","","70.0","","71.0","","70.0"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","48","53","54","53","48","48","53","53","54","54","53","53"]
["","Küte","","Nom","dBA","50","57","58","54","50","50","57","57","58","58","54","54"]
["","Vaikne öörežiim","","Tase 1","dBA","43","49","49","49","43","43","49","49","49","49","49","49"]
["Külmaaine","Tüüp","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Kogus","","","kg","2.75","2.9","2.9","4.0","2.75","2.75","2.9","2.9","2.9","2.9","4.0","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Kogus","","","tCO2Eq","5.7","6.1","6.1","8.4","5.7","5.7","6.1","6.05","6.1","6.05","8.4","8.35"]
["Toruühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9","15.9"]
["Torustikuühendused","Torustiku pikkus","Max","OU - IU","m","30","30","30","30","30","50","30","50, 30 (1)","30","50, 30 (1)","30","50, 30 (1)"]
["","","Süsteem","Ekvivalent","m","40","40","40","40","40","70","40","70, 40 (1)","40","70, 40 (1)","40","70, 40 (1)"]
["","","","Täiteta","m","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30","30"]
["","Jahutusaine lisatäide","","","kg/m","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit"]
["","Kõrguste vahe","IU - OU","Max","m","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max","m","","0.5","0.5","0.5","","","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5","0.5"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldusjuhend","","","","1","1","1","1","1","1","1","","1","","1"]
["","Kaablisidemed","","","","2","2","2","2","2","2","2","","2","","2"]
["Elektritoide","Faas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Vool – 50 Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","","","","","","","","32","","32","","40"]
["Märkused","","","","","(1) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - Kasutamiseks koos FCAG~AVEB siseseadmetega","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - Kasutamiseks koos FCAG~AVEB siseseadmetega","(1) - EER/COP vastavalt Eurovent 2012-le, kasutamiseks ainult väljaspool EL-i","(1) - Kasutamiseks koos FCAG~AVEB siseseadmetega"]
["","","","","","(2) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(2) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN/IEC 61000-3-12 nõuetele: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga > 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga üle 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga üle 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(2) - Nimikasutegur: jahutus 35°/27° nominaalkoormusel, küte 7°/20° nominaalkoormusel","(2) - EN/IEC 61000-3-12: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga üle 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta."]
["","","","","","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - RLA põhineb järgmistel tingimustel: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35°CDB","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - Ssc: lühisvõimsus","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - Ssc: lühisvõimsus","(3) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(3) - Ssc: lühisvõimsus"]
["","","","","","(4) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(4) - MFAd kasutatakse võimsuslüliti ja maandusrikkekaitse valimiseks (rikkevoolukaitselüliti).","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(4) - Minimaalne Ssc (=lühisevõimsus) väärtus: Seadmestik vastab EN 61000-3-2 nõuetele","(4) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6."]
["","","","","","","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","","(5) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(5) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","","","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","","","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A","(6) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(6) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A"]
["","","","","","","(7) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud","(7) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud","(7) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud","","","(7) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud","","(7) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud","","(7) - Kütte nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 20 °CDB, välistemp.: 7 °CDB, 6 °CWB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Väga tõhusa seeria andmed, Eurovent sertifitseeritud"]
["","","","","","","(8) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(8) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","(8) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","","","(8) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","","(8) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed","","(8) - Jahutuse nimivõimsused põhinevad: sisetemp.: 27°CDB, 19°CWB, välistemp.: 35°CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m Standardse tõhususega seeria andmed"]