{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":41,"n_cols":8,"rows_kept":41,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","AZQS-BY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","AZQS100B7Y1B","AZQS125B7Y1B","AZQS140B7Y1B"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","990","990","1,430"]
["","","","Laius","mm","940","940","940"]
["","","","Sügavus","mm","320","320","320"]
["Kaal","Ühik","","","kg","82.0","82.0","101.0"]
["Kompressor","Tüüp","","","","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor"]
["Töövahemik","Jahutus","Keskkond","Min","°CDB","-5.0","-5.0","-5.0"]
["","","","Max","°CDB","46.0","46.0","46.0"]
["","Küte","Keskkond","Min","°CWB","-15.0","-15.0","-15.0"]
["","","","Max","°CWB","15.5","15.5","15.5"]
["Müratase","Jahutamine","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["","Soojendamine","","","dBA","70.0","71.0","70.0"]
["Helirõhu tase","Jahutus","","Nom","dBA","53","54","53"]
["","Küte","","Nom","dBA","57","58","54"]
["","Vaikne öörežiim","","Tase 1","dBA","49","49","49"]
["Jahutusaine","Tüüp","","","","R-410A","R-410A","R-410A"]
["","Täide","","","kg","2.9","2.9","4.0"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["Piping connections","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","15.9","15.9","15.9"]
["","Torustiku pikkus","Max","OU - IU","m","50, 30 (1)","30 (1), 50","30 (1), 50"]
["","","Süsteem","Ekvivalent","m","70, 40 (1)","40 (1), 70","40 (1), 70"]
["","","","Täiteta","m","30","30","30"]
["","Jahutusaine lisatäide","","","kg/m","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit"]
["","Kõrguste vahe","IU - OU","Max","m","30.0","30.0","30.0"]
["","","IU - IU","Max","m","0.5","0.5","0.5"]
["Standardsed lisatarvikud","Kaablisidemed","","","","2","2","2"]
["","Paigaldusjuhend","","","","1","1","1"]
["Power supply","Phase","","","","3N~","3N~","3N~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","380-415","380-415","380-415"]
["Vool - 50Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","20","20","25"]
["Märkused","","","","","(1) - Kasutamiseks koos FCAG~AVEB siseseadmetega","(1) - Kasutamiseks koos FCAG~AVEB siseseadmetega","(1) - Kasutamiseks koos FCAG~AVEB siseseadmetega"]
["","","","","","(2) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(2) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(2) - PED: kokkupanek = kategooria I: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6."]
["","","","","","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist","(3) - Vt eraldi elektriandmete joonist"]
["","","","","","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A","(4) - EN/IEC 61000-3-11: Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud pingemuutustele, pinge kõikumisele ja värelusele üldkasutatavates toitesüsteemides seadmetele nimivooluga ≤ 75A"]