{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":58,"n_cols":17,"rows_kept":58,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAD-CZXR"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAD700CZXR","EWAD790CZXR","EWAD850CZXR","EWAD980CZXR","EWADC10CZXR","EWADC11CZXR","EWADC12CZXR","EWADC13CZXR","EWADC14CZXR","EWADC15CZXR","EWADC16CZXR","EWADC17CZXR"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","","kW","696.2","785.9","848.8","972.4","1,027","1,166","1,231","1,327","1,437","1,539","1,624","1,706"]
["Võimsuskontroll","Meetod","","","","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav"]
["","Minimaalne maht","","","%","20","20","20","20","20","20","20","20","20","13","13","13"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","245.7","274.4","317.8","351.4","392.9","411.8","458","492","523.4","585.5","616.7","638.1"]
["EER","","","","","2.833","2.864","2.671","2.768","2.613","2.831","2.681","2.692","2.745","2.628","2.634","2.673"]
["IPLV","","","","","6.14","6.32","6.37","6.34","6.05","5.96","5.67","6.03","6.21","6.17","5.89","5.85"]
["SEER","","","","","4.96","5.3","4.96","5.43","4.96","5.55","5.13","5.23","5.07","5.36","5.44","5.58"]
["Mõõtmed","Ühik","","Sügavus","mm","6,725","7,625","7,625","8,525","8,525","10,325","10,325","11,625","12,525","12,525","13,425","14,325"]
["","","","Kõrgus","mm","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["","","","Laius","mm","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285","2,285"]
["Kaal","Töökaal","","","kg","6,720","7,340","7,600","8,390","8,390","9,500","9,920","10,550","10,910","13,000","13,840","14,610"]
["","Ühik","","","kg","6,470","7,100","7,360","7,950","7,950","9,120","9,530","10,180","10,530","12,150","12,990","13,740"]
["Korpus","Värvus","","","","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge"]
["","Materjal","","","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk"]
["Õhu soojusvaheti","Tüüp","","","","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade"]
["Ventilaator","Kogus","","","","12","14","14","16","16","20","20","22","24","24","26","28"]
["","Tüüp","","","","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik"]
["Ventilaatori mootor","Ajam","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL"]
["Kompressor","Kogus_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["","Tüüp","","","","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor","Asümmeetriline ühe kruviga kompressor"]
["","Käivitusmeetod_","","","","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega"]
["Töövahemik","Õhu pool","Jahutus","Min","°CDB","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max","°CDB","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Veepool","Aurusti","Min.","°CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max","°CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Sound power level","Jahutus","","Nom","dBA","95","96","96","96","96","97","97","97","97","99","99","99"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","74","74","74","74","74","74","74","74","74","76","76","76"]
["Jahutusaine","Tüüp","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Täide","","","kg","146","162","162","200","200","250","250","250","280","320.1","339.9","350.1"]
["","Ahelad","","Kogus","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3"]
["Torustikuühendused","Aurusti vee sisselase/väljalase (OD)","","","","168.3mm","168.3mm","168.3mm","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","219.1","273","273","273"]
["Power supply","Faas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["","Pingevahemik","","Min","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["Seade","Käivitusvool","","Max","A","369","410","442","490","528","576","606","686","756","825","873","921"]
["","Töövool","Jahutus","Nom","A","416","449","498","549","610","647","709","782","859","912","960","998"]
["","","","Max","A","512","565","612","675","732","796","841","940","1,048","1,098","1,157","1,215"]
["","Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks","","","A","519","569","613","706","793","825","841","964","1,091","1,190","1,217","1,244"]
["Märkused","","","","","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511","(1) - Töönäitajate arvutused vastavad standardile EN 14511"]
["","","","","","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(2) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(2) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt."]
["","","","","","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule.","(3) - Maksimaalne käivitusvool: seadet juhib inverter. Sisselülitusvool käivitamisel puudub. Nimetatud väärtus vastab ooteaja voolule."]
["","","","","","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + 75% teise kompressori maksimaalne vool + ventilaatori vool 75% koormuse korral","(4) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + 75% teise kompressori maksimaalne vool + ventilaatori vool 75% koormuse korral","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(4) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool."]
["","","","","","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(5) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul"]
["","","","","","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(6) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(7) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Vedelik: Vesi","(7) - Vedelik: Vesi"]
["","","","","","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(8) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(8) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Vedelik: Vesi","(9) - Vedelik: Vesi","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(9) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS)."]
["","","","","","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(10) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]
["","","","","","","","","","","","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]