{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":73,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWAT-B-SL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWAT085B-SLB1","EWAT115B-SLB1","EWAT135B-SLB1","EWAT155B-SLB2","EWAT175B-SLB1","EWAT195B-SLB2","EWAT205B-SLB2","EWAT215B-SLB1","EWAT240B-SLB2-VFDFAN","EWAT240B-SLB2","EWAT260B-SLB2-VFDFAN","EWAT260B-SLB2","EWAT290B-SLB1-VFDFAN","EWAT290B-SLB1","EWAT310B-SLB2-VFDFAN","EWAT310B-SLB2","EWAT330B-SLB2-VFDFAN","EWAT330B-SLB2","EWAT340B-SLB1-VFDFAN","EWAT340B-SLB1","EWAT350B-SLB2-VFDFAN","EWAT350B-SLB2","EWAT420B-SLB2-VFDFAN","EWAT420B-SLB2","EWAT460B-SLB2-VFDFAN","EWAT460B-SLB2","EWAT510B-SLB2-VFDFAN","EWAT510B-SLB2","EWAT570B-SLB2-VFDFAN","EWAT570B-SLB2","EWAT610B-SLB2-VFDFAN","EWAT610B-SLB2","EWAT670B-SLB2-VFDFAN","EWAT670B-SLB2","EWAT085B-SLA1 (Archived)","EWAT115B-SLA1 (Archived)","EWAT135B-SLA1 (Archived)","EWAT155B-SLA2 (Archived)","EWAT175B-SLA1 (Archived)","EWAT195B-SLA2 (Archived)","EWAT205B-SLA2 (Archived)","EWAT215B-SLA1 (Archived)","EWAT240B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT240B-SLA2 (Archived)","EWAT260B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT260B-SLA2 (Archived)","EWAT290B-SLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT290B-SLA1 (Archived)","EWAT310B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT310B-SLA2 (Archived)","EWAT330B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT330B-SLA2 (Archived)","EWAT340B-SLA1-VFDFAN (Archived)","EWAT340B-SLA1 (Archived)","EWAT350B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT350B-SLA2 (Archived)","EWAT420B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT420B-SLA2 (Archived)","EWAT460B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT460B-SLA2 (Archived)","EWAT510B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT510B-SLA2 (Archived)","EWAT570B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT570B-SLA2 (Archived)","EWAT610B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT610B-SLA2 (Archived)","EWAT670B-SLA2-VFDFAN (Archived)","EWAT670B-SLA2 (Archived)"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","66.3 (1)","68.5 (1)","69.3 (1)","68.4 (1)","70.7 (1)","69.5 (1)","70.1 (1)","71.6 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","71.8 (1)","72 (1)","72 (1)","72.3 (1)","72.3 (1)","72.4 (1)","72.4 (1)","73.2 (1)","73.2 (1)","72.4 (1)","72.4 (1)","73.3 (1)","73.3 (1)","73.4 (1)","73.4 (1)","74 (1)","74 (1)","74 (1)","74 (1)","74.1 (1)","74.1 (1)","74.6 (1)","74.6 (1)","66.3","68.5","69.3","68.4","70.7","69.5","70.1","71.6","71.8","71.8","71.8","71.8","72","72","72.3","72.3","72.4","72.4","73.2","73.2","72.4","72.4","73.3","73.3","73.4","73.4","74","74","74","74","74.1","74.1","74.6","74.6"]
["Töövahemik","Õhu pool","Jahutus","Min","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18","-18"]
["","","","Max","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43","43"]
["","Veepool","Jahutus","Max","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20","20"]
["","","","Min","°CDB","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13","-13"]
["Kompressor","Tüüp","","","","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Käivitusmeetod_","","","","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","","","","Otseühendus","","","","","","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","","","","Otseühendus","","Otseühendus"]
["","Kogus_","","","","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6","2","2","2","4","2","4","4","2","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","3","3","4","4","4","4","5","5","5","5","6","6","6","6","6","6"]
["Õhu soojusvaheti","Tüüp","","","","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal","Mikrokanal"]
["Kaal","Töökaal","","","kg","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,826","1,826","1,853","1,853","2,020","2,020","2,308","2,308","2,336","2,336","2,454","2,454","2,364","2,364","2,852","2,852","3,094","3,094","3,251","3,251","3,526","3,526","3,960","3,960","4,321","4,321","696","783","830","1,035","1,006","1,198","1,190","1,210","1,822","1,822","1,849","1,849","1,951","1,951","2,268","2,268","2,296","2,296","2,350","2,350","2,324","2,324","2,784","2,784","2,954","2,954","3,111","3,111","3,360","3,360","3,762","3,762","4,089","4,089"]
["","Ühik","","","kg","691","777","821","1,028","994","1,187","1,179","1,194","1,815","1,815","1,842","1,842","2,004","2,004","2,289","2,289","2,317","2,317","2,434","2,434","2,345","2,345","2,824","2,824","3,066","3,066","3,223","3,223","3,484","3,484","3,918","3,918","4,279","4,279","689","773","820","1,026","993","1,185","1,177","1,191","1,815","1,815","1,843","1,843","1,935","1,935","2,251","2,251","2,277","2,277","2,330","2,330","2,304","2,304","2,754","2,754","2,921","2,921","3,078","3,078","3,312","3,312","3,718","3,718","4,053","4,053"]
["EER","","","","","2.55","2.83","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.83","2.83","2.73","2.73","2.62","2.62","2.72","2.72","2.7","2.71","2.93","2.94","2.65","2.65","2.83","2.84","2.73","2.73","2.76","2.76","2.62","2.63","2.66","2.66","2.8","2.8","2.55","2.82","2.64","2.55","2.58","2.75","2.63","2.53","2.81","2.82","2.71","2.71","2.61","2.61","2.71","2.71","2.69","2.7","2.91","2.92","2.64","2.64","2.82","2.83","2.71","2.72","2.74","2.74","2.61","2.61","2.64","2.64","2.77","2.78"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","3.96","4.03","3.86","3.83","4.09","4","3.94","3.85","4","3.94","3.86","3.76","4.09","3.99","4.09","4.02","4.01","3.97","4.21","4.06","3.98","3.91","4.14","4.09","4.13","4","4.06","3.97","4.03","4.03","4.08","4.01","4.11","3.98"]
["Jahutusaine","GWP","","","","","","","","","","","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Tüüp","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","Ahelad","","Kogus","","","","","","","","","","2","2","2","","1","1","2","2","2","","1","","2","","2","","2","","2","","2","2","2","","2","","1","1","1","2","1","2","2","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","1","1","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Täide","","","kg","7.1","8.2","8.4","12.4","10.7","14","13.4","12.7","19","19","19","18","19","19","25.5","25.5","25","26.5","26","27","24","24.3","34.5","34.3","36","36.1","41","39.7","42","42","46.5","45.5","52.5","55.5","10","11","12.5","15","14","18","18","17","36","36","38","38","36","36","42","42","43","43","50","50","44","44","57","57","58","58","60","60","62","62","80","80","90","90"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","","kW","81","109","131","158","175","191","211","217","241","241","261","261","283","283","306","306","330","330","344","344","350","350","416","416","468","468","513","513","567","567","612","612","668","668","80.92","108.73","131.2","157.55","174.49","190.91","209.86","216.55","240.44","240.44","259.39","259.39","281.85","281.85","305.6","305.6","328.59","328.59","342","342","348.88","348.88","414.98","414.98","465.75","465.75","511.1","511.1","564.43","564.43","609.05","609.05","664.62","664.62"]
["Vee soojusvaheti","Vee maht","","","l","","","","","","","","","11","11","11","","16","16","19","19","19","","20","","19","","28","","28","","28","","42","42","42","","42","","5","6","9","7","12","11","11","16","11","11","11","11","16","16","19","19","19","19","20","20","19","19","28","28","28","28","28","28","42","42","42","42","42","42"]
["","Tüüp","","","","","","","","","","","","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat","Joodetud plaat"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","","","","","","","","","85.4","85.2","95.6","","108","108","112","113","122","","117","","132","","146","","171","","186","","216","216","230","","238","","31.8","38.5","49.8","61.8","67.7","69.4","79.8","85.6","85.5","85.3","95.7","95.7","108","108","112","112","122","121","117","117","132","132","147","146","171","171","186","186","216","216","230","230","239","239"]
["Sound power level","Jahutus","","Nom","dBA","83.7 (1)","86.2 (1)","87 (1)","86.7 (1)","88.8 (1)","88.1 (1)","88.7 (1)","90 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","90.8 (1)","91 (1)","91 (1)","91.8 (1)","91.8 (1)","91.9 (1)","91.9 (1)","92.7 (1)","92.7 (1)","91.9 (1)","91.9 (1)","93.3 (1)","93.3 (1)","93.4 (1)","93.4 (1)","93.9 (1)","93.9 (1)","94 (1)","94 (1)","94.5 (1)","94.5 (1)","95.3 (1)","95.3 (1)","83.7","86.2","87","86.7","88.8","88.1","88.7","90","90.8","90.8","90.8","90.8","91","91","91.8","91.8","91.9","91.9","92.7","92.7","91.9","91.9","93.3","93.3","93.4","93.4","93.9","93.9","94","94","94.5","94.5","95.3","95.3"]
["Mõõtmed","Ühik","","Laius","mm","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","1,204","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236","2,236"]
["","","","Sügavus","mm","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874","2,120","2,660","2,660","3,570","3,180","4,170","4,170","3,780","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","2,326","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","3,226","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","4,126","5,025","5,025","5,874","5,874"]
["","","","Kõrgus","mm","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","1,801","1,801","1,801","1,822","1,801","1,822","1,822","1,822","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540","2,540"]
["Võimsuskontroll","Minimaalne maht","","","%","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","13","13","33","33","19","19","17","17","15","15","14","14","12","12","11","11","17","17","50","38","50","25","38","21","19","50","17","17","25","25","24","24","14","14","13","13","33","33","19","19","17","17","15","15","14","14","12","12","11","11","17","17"]
["","Meetod","","","","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Staged","Staged","Staged","Muudetav","Staged","Muudetav","Muudetav","Staged","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk","","Nom","l/s","","","","","","","","","20,306","20,306","20,306","","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","","30,459","","25,382","","35,535","","35,535","","40,612","","40,612","40,612","45,688","","55,841","","6,022","9,036","9,036","13,354","12,023","16,710","16,710","15,057","20,306","20,306","20,306","20,306","20,306","20,306","25,382","25,382","25,382","25,382","30,459","30,459","25,382","25,382","35,535","35,535","35,535","35,535","40,612","40,612","40,612","40,612","45,688","45,688","55,841","55,841"]
["","Kiirus","","","p/min","","","","","","","","","900","900","900","","900","900","900","900","900","","900","","900","","900","","900","","900","","900","900","900","","900","","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","1,360","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900","900"]
["Kompressor","Käivitusmeetod_","","","","","","","","","","","","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","","Otseühendus","","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus"]
["Power supply","Faas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Pingevahemik","","Max","%","10","10","10","10","10","10","10","10","","","","10","","","","","","10","","10","","10","","10","","10","","10","","","","10","","10"]
["","","","Min","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","","","","-10","","","","","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","-10","","","","-10","","-10"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Seade","Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks","","","A","77","107","104","144","176","204","200","184","","","","208","","","","","","291","","280","","287","","364","","445","","454","","","","544","","556"]
["","Käivitusvool","","Max","A","213","313","324","284","462","384","395","498","","","","420","","","","","","583","","588","","594","","636","","681","","719","","","","801","","843"]
["","Töövool","Jahutus","Nom","A","59","69","83","108","113","117","131","143","","","","160","","","","","","206","","196","","219","","237","","285","","310","","","","381","","398"]
["","","","Max","A","73","86","96","143","132","156","167","168","","","","193","","","","","","254","","258","","265","","307","","351","","389","","","","471","","513"]
["Märkused","","","","","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; välistemp. 35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0"]
["","","","","","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281","(2) - Vastab standardile EN14825: 2013 madalatemperatuuriline, keskmine kliima, kehtiva ökodisaini määruse SEER ja µs väärtused: (EL) nr 2016/2281"]
["","","","","","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (viitab aurusti 12/7 °C, keskkond 35 °C, täiskoormusel) on mõõdetud vastavalt standarditele ISO 9614 ja Eurovent 8/1","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega"]
["","","","","","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsuse tasemele.","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(4) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel"]
["","","","","","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Helirõhu tase on arvutatud helivõimsustaseme põhjal ja see on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduv","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(5) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida."]
["","","","","","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Märgitud väikseim võimsus viitab seadme tööle Euroventi standardtingimustel","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(6) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele."]
["","","","","","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Mõõtmed ja kaal on vaid informatiivse tähendusega ega ole siduvad. Enne paigaldise projekteerimist tutvuda ametlike joonistega, mida saab tehasest tellida.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(7) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt."]
["","","","","","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Vedelik: Vesi","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis","(8) - Väärtus viitab ainult ainult rõhulangusele aurustis"]
["","","","","","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid","(9) - Valik FANMOD sisaldab ventilaatori kiiruse astmeteta reguleerimist ja see parandab tööd osalisel koormusel. Ühe-V seadmete standardvarustusse kuulub ventilaatori astmeteta juhtimine, mitme-V seadmed vajavad opt 99 - VFD ventilaatoreid"]
["","","","","","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(10) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: Vee poole soojusvaheti 12/7 °C  välistemperatuur 35 °C; kompressorid + ventilaatorite vool","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(11) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu."]
["","","","","","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(12) - Nimivool jahutusrežiimis: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; ümbritseva õhu temp. 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool."]
["","","","","","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(13) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul"]
["","","","","","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(14) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Andmed puudutavad lisadeta seadet.","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(15) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1"]
["","","","","","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“","(16) - Vedelikuga soojusülekande komplekti elektrilised andmed leiab andmeraamatu jaost „Valikvarustuse tehnilised andmed“"]
["Ruumide jahutus","ηs,c","","","%","161","173","161","161","176.2","170.6","173","161"]
["Jahutusaine","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675","675"]
["","Ahelad","","Kogus","","1","1","1","2","1","2","2","1","","","","2","","","","","","2","","1","","2","","2","","2","","2","","","","2","","2"]
["Ventilaatori mootor","Ajam","","","","Faasilõige.","Faasilõige.","Faasilõige.","Faasilõige.","Faasilõige.","Faasilõige.","Faasilõige.","Faasilõige.","","","","Sees/väljas","","","","","","Sees/väljas","","Sees/väljas","","Sees/väljas","","Sees/väljas","","Sees/väljas","","Sees/väljas","","","","Sees/väljas","","Sees/väljas"]
["IPLV","","","","","4.65","4.92","4.46","4.68","4.78","4.84","4.86","4.7","","","","4.44","","","","","","4.63","","4.8","","4.56","","4.87","","4.84","","4.81","","","","4.9","","4.86"]
["Torustikuühendused","Aurusti vee sisselase/väljalase (OD)","","","","76.1","76.1","76.1","88.9","76.1","88.9","88.9","76.1","","","","88.9","","","","","","88.9","","76.1","","88.9","","88.9","","88.9","","88.9","","","","114.3","","114.3"]
["SEER","","","","","4.1","4.4","4.1","4.1","4.48","4.34","4.4","4.1","","","","4.14","","","","","","4.33","","4.44","","4.24","","4.56","","4.56","","4.56","","","","4.55","","4.55"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","31.8","38.5","49.8","61.9","67.8","69.5","80","85.8","","","","95.6","","","","","","122","","117","","132","","147","","171","","186","","","","230","","238"]
["Korpus","Materjal","","","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","","","","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk"]
["","Värvus","","","","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","","","","Elevandiluuvalge","","","","","","Elevandiluuvalge","","Elevandiluuvalge","","Elevandiluuvalge","","Elevandiluuvalge","","Elevandiluuvalge","","Elevandiluuvalge","","","","Elevandiluuvalge","","Elevandiluuvalge"]
["Ventilaator","Tüüp","","","","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","","","","Otseajamiga tiivik","","","","","","Otseajamiga tiivik","","Otseajamiga tiivik","","Otseajamiga tiivik","","Otseajamiga tiivik","","Otseajamiga tiivik","","Otseajamiga tiivik","","","","Otseajamiga tiivik","","Otseajamiga tiivik"]
["","Kogus","","","","4","6","6","8","8","10","10","10","","","","4","","","","","","5","","6","","5","","7","","7","","8","","","","9","","11"]
["Märkused","","","","","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(17) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt."]