{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":15,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWHQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWHQ100G-SS","EWHQ120G-SS","EWHQ130G-SS","EWHQ150G-SS","EWHQ160G-SS","EWHQ190G-SS","EWHQ210G-SS","EWHQ240G-SS","EWHQ270G-SS","EWHQ340G-SS","EWHQ400G-SS"]
["Mürarõhutase","Jahutus","Nom","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Külmaaine","Ahelad","Kogus","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tüüp","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","87.3 (1)","100.0 (1)","111 (1)","127 (1)","141 (1)","160 (1)","181 (1)","208 (1)","232 (1)","291 (1)","352 (1)"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","Nom","kW","22.4 (1)","25.3 (1)","28.5 (1)","32.0 (1)","35.6 (1)","41.1 (1)","46.0 (1)","53.3 (1)","59.1 (1)","73.7 (1)","88.4 (1)"]
["","Küte","Nom","kW","27.0 (2)","30.9 (2)","35.2 (2)","39.3 (2)","43.6 (2)","50.4 (2)","56.6 (2)","64.7 (2)","72.2 (2)","90.3 (2)","109 (2)"]
["Müratase","Jahutus","Nom","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["COP","","","","4.15 (2)","4.16 (2)","4.09 (2)","4.12 (2)","4.11 (2)","4.07 (2)","4.11 (2)","4.10 (2)","4.14 (2)","4.16 (2)","4.18 (2)"]
["Jahutusaine kogus","Kontuuri kohta","","kg","9.0","9.0","10.0","10.0","13.0","11.0","13.0","15.0","15.0","19.0","19.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","18.8","18.8","20.9","20.9","27.1","23.0","27.1","31.3","31.3","39.7","39.7"]
["Kompressor","Tüüp","","","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor"]
["","Kogus_","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Mõõtmed","Ühik","Laius","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Sügavus","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","Kõrgus","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Vee soojusvaheti - kondensaator","Tüüp","","","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti"]
["Võimsuskontroll","Minimaalne maht","","%","50.0","43.0","50.0","44.0","50.0","45.0","50.0","43.0","50.0","40.0","50.0"]
["","Meetod","","","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste","Aste"]
["Kaal","Töökaal","","kg","558","654","782","830","873","908","995","1,019","1,031","1,202","1,334"]
["","Ühik","","kg","519","608","728","770","808","838","880","930","941","1,090","1,203"]
["Vee soojusvaheti - aurusti","Tüüp","","","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti."]
["","Vee maht","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","3.90 (1)","3.95 (1)","3.91 (1)","3.96 (1)","3.95 (1)","3.90 (1)","3.93 (1)","3.90 (1)","3.92 (1)","3.95 (1)","3.98 (1)"]
["ESEER","","","","4.70","4.84","4.65","4.86","4.80","4.89","4.86","4.83","4.79","4.90","4.83"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","112 (2)","128 (2)","144 (2)","162 (2)","179 (2)","205 (2)","233 (2)","266 (2)","299 (2)","375 (2)","454 (2)"]
["Power supply","Phase","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine."]
["","","","","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel"]
["","","","","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt."]
["","","","","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi"]
["","","","","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS)."]
["","","","","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]
["","","","","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest"]
["","","","","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool"]
["","","","","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas"]
["","","","","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1"]