{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":80,"n_cols":21,"rows_kept":80,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-J-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD120J-SS","EWWD140J-SS","EWWD150J-SS","EWWD180J-SS","EWWD210J-SS","EWWD250J-SS","EWWD280J-SS","EWWD310J-SS","EWWD330J-SS","EWWD360J-SS","EWWD380J-SS","EWWD400J-SS","EWWD450J-SS","EWWD500J-SS","EWWD530J-SS","EWWD560J-SS"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","","","","","","","","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)","82 (3)"]
["Jahutusaine","Ahelad","","Kogus","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["","Tüüp","","","","","","","","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["Töövahemik","Kondensaator","Jahutus","Min","°CDB","","","","","","","","23","23","23","23","23","23","23","23","23"]
["","","","Max","°CDB","","","","","","","","60","60","60","60","60","60","60","60","60"]
["","Aurusti","Jahutus","Min","°CDB","","","","","","","","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max","°CDB","","","","","","","","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","","kW","","","","","","","","309 (1)","333 (1)","356 (1)","385 (1)","415 (1)","463 (1)","512 (1)","540 (1)","568 (1)"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","","","","","","","","78.8 (1)","84.6 (1)","90.3 (1)","101 (1)","101 (1)","110 (1)","120 (1)","130 (1)","140 (1)"]
["","Küte","","Nom","kW","","","","","","","","78.8 (2)","84.6 (2)","90.3 (2)","101 (2)","101 (2)","110 (2)","120 (2)","130 (2)","140 (2)"]
["Sound power level","Jahutus","","Nom","dBA","","","","","","","","94","94","94","94","94","94","94","94","94"]
["COP","","","","","5.2","5.2","4.84","4.85","5.04","5.17","4.98","4.92 (2)","4.94 (2)","4.94 (2)","4.82 (2)","5.12 (2)","5.20 (2)","5.28 (2)","5.16 (2)","5.05 (2)"]
["Jahutusaine kogus","Kontuuri kohta","","","kg","","","","","","","","33.0","33.5","34.0","35.0","36.0","37.0","38.0","38.0","38.0"]
["Mõõtmed","Ühik","","Laius","mm","","","","","","","","913","913","913","913","913","913","913","913","913"]
["","","","Sügavus","mm","","","","","","","","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684","2,684"]
["","","","Kõrgus","mm","","","","","","","","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000","2,000"]
["Kompressor","Tüüp","","","","","","","","","","","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor"]
["","Kogus_","","","","","","","","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Vee soojusvaheti - kondensaator","Tüüp","","","","","","","","","","","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru"]
["","Vee vooluhulk","","Nom","l/s","","","","","","","","9.3","9.3","10.7","11.0","12.4","12.4","15.2","15.3","17.0"]
["Võimsuskontroll","Minimaalne maht","","","%","","","","","","","","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5","12.5"]
["","Meetod","","","","","","","","","","","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta"]
["Kaal","Töökaal","","","kg","","","","","","","","2,755","2,792","2,830","2,888","2,946","3,136","3,327","3,338","3,350"]
["","Ühik","","","kg","","","","","","","","2,668","2,700","2,732","2,782","2,832","3,016","3,200","3,207","3,215"]
["Ruumiküte","Vee väljalase 35°C keskmises kliimas","Üldteave","SCOP","","","","","","","","","4.04"]
["Vee soojusvaheti - aurusti","Vee vooluhulk","","Nom","l/s","","","","","","","","14.8","15.9","17.0","18.4","19.8","22.1","24.5","25.8","27.2"]
["","Tüüp","","","","","","","","","","","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti."]
["","Vee maht","","","l","","","","","","","","29","31","33","37","41","46","52","52","52"]
["EER","","","","","4.28","4.28","3.91","3.92","4.11","4.26","4.06","3.92 (1)","3.94 (1)","3.94 (1)","3.82 (1)","4.12 (1)","4.20 (1)","4.28 (1)","4.16 (1)","4.05 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","4.32","4.35","4.50","4.31","4.65","4.74","4.83","4.73","4.33"]
["Küttevõimsus","Nom","","","kW","","","","","","","","388 (2)","417 (2)","446 (2)","486 (2)","515 (2)","573 (2)","631 (2)","669 (2)","709 (2)"]
["Power supply","Faas","","","","","","","","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","","Hz","","","","","","","","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","","","","","","","","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Märkused","","","","","(1) - Jahutus: EW 12℃; LW 7℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(1) - Jahutus: EW 12℃; LW 7℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(1) - Jahutus: EW 12℃; LW 7℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(1) - Jahutus: EW 12℃; LW 7℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(1) - Jahutus: EW 12℃; LW 7℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(1) - Jahutus: EW 12℃; LW 7℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(1) - Jahutus: EW 12℃; LW 7℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine."]
["","","","","","(2) - Jahutus: EW 23℃; LW 18℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(2) - Jahutus: EW 23℃; LW 18℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(2) - Jahutus: EW 23℃; LW 18℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(2) - Jahutus: EW 23℃; LW 18℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(2) - Jahutus: EW 23℃; LW 18℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(2) - Jahutus: EW 23℃; LW 18℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(2) - Jahutus: EW 23℃; LW 18℃; ümbritseva keskkonna tingimused: 35°C DB","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel","(2) - Küttevõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 15/10 ℃; kondensaator 40/45 °C, seade täiskoormusel"]
["","","","","","(3) - Tingimus: Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Tingimus: Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Tingimus: Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Tingimus: Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Tingimus: Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Tingimus: Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Tingimus: Ta DB/WB 7°C / 6°C - LWC 35°C (DT = 5°C)","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(3) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744"]
["","","","","","(4) - Tingimus: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Tingimus: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Tingimus: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Tingimus: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Tingimus: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Tingimus: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Tingimus: Ta DB/WB 7 °C/6 °C - LWC 45 °C (Dt=5 °C)","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(4) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","","(5) - Vastavalt standardile EN14825","(5) - Vastavalt standardile EN14825","(5) - Vastavalt standardile EN14825","(5) - Vastavalt standardile EN14825","(5) - Vastavalt standardile EN14825","(5) - Vastavalt standardile EN14825","(5) - Vastavalt standardile EN14825","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest","(5) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muu kompressori töövool, mis töötab 75% korral maksimumkoormusest"]
["","","","","","(6) - Olenevalt töörežiimist, vt paigaldusjuhendit.","(6) - Olenevalt töörežiimist, vt paigaldusjuhendit.","(6) - Olenevalt töörežiimist, vt paigaldusjuhendit.","(6) - Olenevalt töörežiimist, vt paigaldusjuhendit.","(6) - Olenevalt töörežiimist, vt paigaldusjuhendit.","(6) - Olenevalt töörežiimist, vt paigaldusjuhendit.","(6) - Olenevalt töörežiimist, vt paigaldusjuhendit.","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(6) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool"]
["","","","","","(7) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(7) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(7) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(7) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(7) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(7) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(7) - Enama teabe sammiseks vt talitlusvahemiku joonist","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(7) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas"]
["","","","","","","","","","","","","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","","","","","","","","","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(9) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1"]
["","","","","","","","","","","","","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi","(10) - Vedelik: Vesi"]
["","","","","","","","","","","","","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(11) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS)."]
["","","","","","","","","","","","","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(12) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]
["Jahutusvõimsus","Nom","","","kW","119.7","145.7","154.3","177.3","207.3","255.3","284.1"]
["Küttevõimsus","Nom","","","kW","144.2","175.4","189.8","217.8","252.2","308.4","347.4"]
["Võimsuse juhtimine","Meetod","","","","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta"]
["Võimsuskontroll","Minimaalne maht","","","%","25","25","25","25","25","25","25"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","28","34","39.5","45.3","50.4","59.9","70"]
["","Küte","","Nom","kW","27.7","33.7","39.2","44.9","50.1","59.7","69.7"]
["Mõõtmed","Ühik","","Sügavus","mm","2684","2684","2684","2684","2684","2684","2684"]
["","","","Kõrgus","mm","1020","1020","1020","1020","1020","1020","1020"]
["","","","Laius","mm","913","913","913","913","913","913","913"]
["Kaal","Ühik","","","kg","1177","1233","1334","1366","1416","1600","1607"]
["","Töökaal","","","kg","1211","1276","1378","1415","1473","1663","1675"]
["Vee soojusvaheti - aurusti","Tüüp","","","","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti"]
["","Vee maht","","","l","14","18","14","17","20","26","26"]
["","Vee vooluhulk","","Nom","l/s","5.7","7","7.4","8.5","9.9","12.2","13.6"]
["Kompressor","Tüüp","","","","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor"]
["","Kogus_","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Müratase","Jahutus","","Nom","dBA","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0","95.0"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0","79.0"]
["Külmaaine","Tüüp","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Kogus","","","kg","18","35","34","37","37","38","38"]
["Jahutusaine","Ahelad","","Kogus","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Külmaaine","GWP","","","","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0","1430.0"]
["Ruumiküte","Vee väljalase 55°C keskmises kliimas","Üldteave","SCOP","","4.03","4.11","4.16","4.17","4.17","4.23","3.83"]
["Energiatõhususe klass","","","","","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F","Space Heating A+++ ~ D, Water Heating A+ ~ F"]
["Elektritoide","Faas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","400","400","400","400","400","400","400"]