{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":47,"n_cols":11,"rows_kept":47,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWD-VZPS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWD505VZPSA1","EWWD715VZPSA1","EWWD910VZPSA1","EWWDC12VZPSA2","EWWDC16VZPSA2","EWWDC18VZPSA2"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","","kW","505","718","908","1,201","1,604","1,757"]
["Võimsuse juhtimine","Meetod","","","","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav"]
["","Minimaalne maht","","","%","20","20","20","10","10","10"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","85.1","124","153","218","291","326"]
["EER","","","","","5.93","5.77","5.91","5.49","5.5","5.39"]
["ESEER","","","","","8.15","8.48","8.25","8.66","8.53","8.71"]
["Mõõtmed","Ühik","","Sügavus","mm","3,750","3,822","3,822","4,508","4,750","4,874"]
["","","","Kõrgus","mm","2,108","2,430","2,487","2,302","2,500","2,493"]
["","","","Laius","mm","1,179","1,287","1,303","1,579","1,610","1,769"]
["Kaal","Ühik","","","kg","3,247","4,082","4,346","6,310","7,530","8,250"]
["","Töökaal","","","kg","3,375","4,349","4,660","6,900","8,300","9,200"]
["Vee soojusvaheti - aurusti","Tüüp","","","","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru"]
["","Vee maht","","","l","96","168","199","320","380","480"]
["Vee soojusvaheti - kondensaator","Tüüp","","","","Kest ja toru","Kest ja toru","Kest ja toru","Kest ja toru","Kest ja toru","Kest ja toru"]
["Compressor","Type","","","","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor"]
["","Kogus_","","","","1","1","1","2","2","2"]
["Müratase","Jahutus","","Nom","dBA","99","105","105","106","107","109"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","80","86","86","87","88","89"]
["Töötamisvahemik","Aurusti","Jahutus","Min","°CDB","-3","-3","-3","-3","-3","-3"]
["","","","Max","°CDB","20","20","20","20","20","20"]
["","Kondensaator","Jahutus","Min","°CDB","16","16","16","16","16","16"]
["","","","Max","°CDB","65","65","65","65","65","65"]
["Jahutusaine","Tüüp","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Kogus","","","kg","100","150","180","290","320","350"]
["","Ahelad","","Kogus","","1","1","1","2","2","2"]
["","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430"]
["Power supply","Faas","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","400","400","400","400","400","400"]
["Märkused","","","","","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0"]
["","","","","","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744"]
["","","","","","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C"]
["","","","","","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas"]
["","","","","","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1"]
["","","","","","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele."]
["","","","","","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt."]
["","","","","","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS)."]
["","","","","","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]
["","","","","","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu."]