{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":42,"n_cols":18,"rows_kept":42,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWH-VZXS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWH335VZXSA1","EWWH365VZXSA1","EWWH450VZXSA1","EWWH525VZXSA1","EWWH580VZXSA1","EWWH670VZXSA1","EWWH800VZXSA1","EWWH875VZXSA2","EWWH950VZXSA2","EWWHC11VZXSA2","EWWHC12VZXSA2","EWWHC13VZXSA2","EWWHC14VZXSA2","EWWHC15VZXSA2"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","329","365","448","521","579","665","788","877","952","1,029","1,169","1,288","1,422","1,540"]
["Võimsuskontroll","Meetod","","","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Muudetav"]
["","Minimaalne maht","","%","20","20","20","20","20","20","20","10","10","10","10","10","10","10"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","Nom","kW","60.5","66.6","81","96","109","121","147","168","185","198","224","248","276","298"]
["EER","","","","5.44","5.48","5.53","5.42","5.29","5.49","5.37","5.23","5.16","5.19","5.22","5.19","5.16","5.16"]
["ESEER","","","","7.14","7.56","8.32","8.32","8.34","8.46","8.55","8.26","8.26","8.5","8.54","8.81","8.61","8.72"]
["Mõõtmed","Unit","Sügavus","mm","3,722","3,722","3,750","3,690","3,690","3,822","3,822","4,792","4,792","4,508","4,508","4,750","4,874","4,874"]
["","","Kõrgus","mm","2,135","2,135","2,123","2,235","2,235","2,487","2,487","2,296","2,296","2,301","2,350","2,500","2,469","2,493"]
["","","Laius","mm","1,178","1,178","1,179","1,189","1,189","1,303","1,303","1,484","1,639","1,579","1,580","1,610","1,704","1,769"]
["Kaal","Seade","","kg","2,968","2,911","3,102","3,470","3,451","4,257","4,552","5,860","6,240","6,520","6,920","7,530","7,790","8,670"]
["","Töökaal","","kg","3,098","3,006","3,274","3,648","3,611","4,518","4,860","6,370","6,760","7,130","7,530","8,300","8,560","9,630"]
["Vee soojusvaheti - aurusti","Tüüp","","","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru","Sukelkest ja -toru"]
["","Vee maht","","l","70","88","136","134","134","168","199","270","270","320","320","380","480","480"]
["Compressor","Tüüp","","","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor","Inverterjuhitav ühe kruviga kompressor"]
["","Kogus_","","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["Sound power level","Jahutus","Nom","dBA","97","99","101","105","105","105","107","106","106","107","107","108","109","110"]
["Mürarõhutase","Jahutus","Nom","dBA","78","80","82","86","86","86","88","87","87","88","88","89","89","90"]
["Jahutusaine","Tüüp","","","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)","R-1234(ze)"]
["","Täide","","kg","95","95","100","110","170","170","180","250","260","290","290","320","320","350"]
["","Ahelad","Kogus","","1","1","1","1","1","1","1","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7","7"]
["Power supply","Faas","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Märkused","","","","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0","(1) - Kõik näitajad (jahutusvõimsus, seadme sisendvõimsus jahutusel ja EER) põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 12,0/7,0 °C; kondensaator 30/35,0 °C, seade täiskoormusel, töövedelik: vesi, saastumistegur = 0"]
["","","","","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744","(2) - Mürataseme näitajaid mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine; standard: ISO3744"]
["","","","","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(3) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C","(4) - Nominaalne töövool jahutusrežiimis viitab järgmisetele tingimustele: aurusti 12 °C / 7° C; kondensaator 30 °C / 35 °C"]
["","","","","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(5) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas"]
["","","","","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(6) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(7) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1"]
["","","","","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele.","(8) - Kõik andmed viitavad ilma lisavarustuseta standardseadmetele."]
["","","","","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt.","(9) - Kõiki andmeid on õigus muuta etteteatamiseta. Vt andmeid seadme andmeplaadilt."]
["","","","","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(10) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS)."]
["","","","","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(11) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]
["","","","","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(12) - Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu."]