{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":50,"n_cols":16,"rows_kept":50,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-G-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWWQ090G-SS","EWWQ100G-SS","EWWQ120G-SS","EWWQ130G-SS","EWWQ150G-SS","EWWQ170G-SS","EWWQ190G-SS","EWWQ210G-SS","EWWQ240G-SS","EWWQ300G-SS","EWWQ360G-SS"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","64","67","69","70","72","72","72","74","76","76","77"]
["Külmaaine","Ahelad","","Kogus","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Charge","","","kg","10","10","11","11","12","12","15","16","17","19","20"]
["","Tüüp","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Töövahemik","Kondensaator","Jahutus","Min","° CDB","25"]
["","","","Max","° CDB","55"]
["","Aurusti","Jahutus","Min","° CDB","-10"]
["","","","Max","° CDB","15"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","","kW","93.7","105.6","119","135.9","150","172.1","193.8","220.7","246.1","314.3","370.4"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","21.3","24","26.9","30.5","33.9","38.9","43.8","50.74","56.1","70.2","84"]
["Müratase","Jahutus","","Nom","dBA","80","83","85","87","88","88","88","90","92","93","93"]
["Jahutusaine kogus","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","20.88","20.88","22.96","22.96","25.05","25.05","31.31","33.40","35.49","39.66","41.75"]
["Kompressor","Tüüp","","","","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor","Spiraalkompressor"]
["","Kogus_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["Mõõtmed","Ühik","","Laius","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","","Sügavus","mm","2,432","2,432","2,264","2,264","2,264","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432","2,432"]
["","","","Kõrgus","mm","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,066","1,186","1,186"]
["Vee soojusvaheti - kondensaator","Tüüp","","","","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti"]
["","Vee vooluhulk","","Nom","l/s","5.52","6.23","7.05","8.04","8.87","10.17","11.43","13.02","14.53","18.46","21.81"]
["Võimsuskontroll","Minimaalne maht","","","%","50","43","50","44","50","45","50","43","50","40","50"]
["","Meetod","","","","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud"]
["Kaal","Töökaal","","","kg","554.9","652.4","781.6","821.4","859","901.4","945.9","1,009.6","1,023.2","1,194.7","1,311.1"]
["","Ühik","","","kg","516","606","728","762","795","832","871","921","934","1,083","1,181"]
["Vee soojusvaheti - aurusti","Vee vooluhulk","","Nom","l/s","4.5","5.07","5.7","6.51","7.18","8.24","9.28","10.57","11.79","15.06","17.74"]
["","Tüüp","","","","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti."]
["","Vee maht","","","l","6","8","8","10","12","13","15","17","17","27","34"]
["EER","","","","","4.399","4.4","4.424","4.456","4.425","4.424","4.425","4.349","4.387","4.477","4.41"]
["ESEER","","","","","5.51","5.52","5.51","5.53","5.51","5.53","5.52","5.52","5.52","5.52","5.52"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Märkused","","","","","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine."]
["","","","","","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel"]
["","","","","","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.","(3) - Helivõimsuse tase (standardtingimustel) on mõõdetud ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt."]
["","","","","","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi"]
["","","","","","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(5) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS)."]
["","","","","","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(6) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]
["","","","","","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest","(8) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + kompressori töövool 75% juures maksimumkoormusest"]
["","","","","","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool"]
["","","","","","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas"]
["","","","","","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1"]