{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":46,"n_cols":17,"rows_kept":46,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWWQ-L-SS"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","EWWQ180L-SS","EWWQ205L-SS","EWWQ230L-SS","EWWQ260L-SS","EWWQ290L-SS","EWWQ330L-SS","EWWQ380L-SS","EWWQ430L-SS","EWWQ480L-SS","EWWQ540L-SS","EWWQ600L-SS","EWWQ660L-SS","EWWQ720L-SS"]
["Mürarõhutase","Jahutus","Nom","dBA","65","68","70","72","74","74","73","76","77","77","78","78","78"]
["Jahutusaine","Ahelad","Kogus","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","GWP","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","0"]
["","Kogus","","kg","20","20","22","22","24","24","30","32","34","34","38","40","40"]
["","Tüüp","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","187.4","215.1","244.3","272.6","303.2","344.5","386.8","430.2","475.6","548.8","610.9","663","721"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","Nom","kW","41.7","47.3","53.1","60.2","67.1","77.1","87","97.9","109.5","123.5","139.7","153.8","166.9"]
["Müratase","Jahutus","Nom","dBA","83","86","88","90","91","91","91","93","95","95","95","96","0"]
["Jahutusaine kogus","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","TCO2Eq","20.9","20.9","23.0","23.0","25.1","25.1","31.3","33.4","35.5","35.5","39.7","41.8","41.8"]
["Compressor","Type","","","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression","Driven vapour compression"]
["","Kogus_","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["Mõõtmed","Ühik","Laius","mm","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928","928"]
["","","Sügavus","mm","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801","2,801"]
["","","Kõrgus","mm","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","1,970","2,090","2,210","2,210","2,210"]
["Vee soojusvaheti - kondensaator","Tüüp","","","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti","Plaatsoojusvaheti"]
["","Vee vooluhulk","Nom","l/s","11.02","12.66","14.4","16.12","17.9","20.38","22.8","25.4","28.08","32.3","36.02","39.16","42.66"]
["Võimsuse juhtimine","Minimaalne maht","","%","25","21","25","22","25","23","25","21","25","22","20","18","25"]
["","Meetod","","","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud","Fikseeritud"]
["Kaal","Töökaal","","kg","957","1,156","1,401","1,469","1,575","1,641","1,723","1,851","1,918","2,044","2,145","2,346","2,405"]
["","Ühik","","kg","877","1,062","1,285","1,347","1,439","1,498","1,559","1,673","1,722","1,842","1,926","2,105","2,229"]
["Vee soojusvaheti - aurusti","Vee vooluhulk","Nom","l/s","8.97","10.29","11.69","13.04","14.5","16.48","18.51","20.58","22.77","26.29","29.26","31.77","34.57"]
["","Tüüp","","","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti.","Plaatsoojusvaheti."]
["","Vee maht","","l","35","41","53","53","65","65","76","92","92","92","115","115","115"]
["EER","","","","4.494","4.548","4.601","4.528","4.519","4.468","4.446","4.394","4.343","4.444","4.373","4.311","4.32"]
["ESEER","","","","5.54","5.54","5.52","5.53","5.54","5.53","5.54","5.52","5.51","5.55","5.51","5.51","5.52"]
["Power supply","Faas","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12°C; aurusti väljavoolava vee temp. 7°C; kondensaatorisse voolava vee temp. 30°C; kondensaatorist väljavoolava vee temp. 35°C; täiskoormusel töötamine."]
["","","","","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel","(2) - Soojusvõimsus, seadme sisendvõimsus ja COP põhinevad järgmistel tingimustel: aurusti 5/10°C; kondensaator 40/45°C, seadme täisvõimsusel töötamisel"]
["","","","","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega","(3) - Helivõimsus (aurust. 12 / 7 °C, välistemp. 35 °C, täiskoormusel) ISO9614 ja Eurovent sertifikaadiga seadmete puhul Eurovent 8/1 kohaselt.  Sertifikaat viitab ainult üldisele helivõimsusele, helirõhk on arvutatud helivõimsuse taseme põhjal ja see on vaid informatiivse, mitte piirava, tähendusega"]
["","","","","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi","(4) - Vedelik: Vesi"]
["","","","","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(5) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]
["","","","","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(6) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS)."]
["","","","","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(7) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool","(8) - Maksimaalne seadme käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + ventilaatorite vool"]
["","","","","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool","(9) - Käesolev nominaalne jahutusrežiim vastab järgmistele tingimustele: aurusti 12/7 ℃; kondensaator 30/35 °C; kompressori vool"]
["","","","","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas","(10) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas"]
["","","","","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(11) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1","(12) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: vool kompressori täiskoormusel x 1,1"]