{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":74,"n_cols":21,"rows_kept":74,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","EWYD-BZSL"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","EWYD250BZSL","EWYD270BZSL","EWYD290BZSL","EWYD320BZSL","EWYD330BZSL","EWYD360BZSL","EWYD370BZSL","EWYD400BZSL","EWYD430BZSL","EWYD450BZSL","EWYD510BZSLB3","EWYD530BZSLB3","EWYD570BZSLB3","EWYD490BZSL (Archived)","EWYD510BZSL (Archived)","EWYD570BZSL (Archived)"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","76 (4)","77 (4)","77.2","77.2","77.2","77 (4)","77 (4)","77 (4)"]
["Jahutusaine kogus","Kontuuri kohta","","","kg","","","","","","","","","","","","","","47.0","47.0","49.0"]
["","Refrigerant charge-=-Per circuit-=-TCO2Eq","","","TCO2Eq","","","","","","","","","","","","","","67.2","67.2","70.1"]
["Kompressor","Tüüp","","","","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor","Üheastmeline kruvikompressor"]
["","Käivitusmeetod_","","","","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega","Inverterjuhtimisega"]
["","Kogus_","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3","3","3","3"]
["Õhu soojusvaheti","Tüüp","","","","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribide ja toruga seade","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga","Väga tõhus ribi ja toru tüüp integreeritud järeljahutiga"]
["Kaal","Töökaal","","","kg","3,888","3,933","3,978","4,343","4,343","4,408","4,478","4,858","4,858","5,765","6,234","6,474","6,463","6,234","6,474","6,463"]
["","Ühik","","","kg","3,750","3,795","3,840","4,210","4,210","4,280","4,350","4,730","4,730","5,525","6,005","6,245","6,245","6,005","6,245","6,245"]
["EER","","","","","2.76 (1)","2.66 (1)","2.62 (1)","2.75 (1)","2.68 (1)","2.64 (1)","2.57 (1)","2.66 (1)","2.59 (1)","2.83 (1)","2.82","2.8","2.62","2.77 (1)","2.73 (1)","2.61 (1)"]
["ESEER","","","","","","","","","","","","","","","","","","4.16","4.10","3.98"]
["Külmaaine","GWP","","","","","","","","","","","","","","","","","1,430","1,430","1,430"]
["","Tüüp","","","","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a","R-134a"]
["","Ahelad","","Kogus","","","","","","","","","","","","","","","3","3","3"]
["","Charge","","","kg","","","","","","","","","","","141","141","147"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","","kW","247 (1)","265 (1)","290 (1)","315 (1)","330 (1)","353 (1)","370 (1)","401 (1)","423 (1)","446 (1)","503","519","569","490 (1)","507 (1)","565 (1)"]
["Vee soojusvaheti","Vee maht","","","l","","","","","","","","","","","","","","229","229","218"]
["","Tüüp","","","","","","","","","","","","","","","","","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru","Ühepoolne kest ja toru"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","","","","","","","","","","","","","","177 (1)","186 (1)","216 (1)"]
["","Küte","","Nom","kW","","","","","","","","","","","","","","178 (2)","186 (2)","208 (2)"]
["Müratase","Jahutus","","Nom","dBA","94","94","94","95","95","95","95","95","95","97","97","97","97","97","97","97"]
["COP","","","","","","","","","","","","","","","","","","2.99 (2)","3.01 (2)","2.97 (2)"]
["Mõõtmed","Ühik","","Laius","mm","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254","2,254"]
["","","","Sügavus","mm","3,547","3,547","3,547","4,428","4,428","4,428","4,428","5,329","5,329","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659","6,659"]
["","","","Kõrgus","mm","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,335","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280","2,280"]
["Võimsuskontroll","Minimaalne maht","","","%","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","13.0","9.0","9","9","9","9.0","9.0","9.0"]
["","Meetod","","","","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta","Muudetav","Muudetav","Muudetav","Astmeteta","Astmeteta","Astmeteta"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk","Jahutus","Nom","l/s","24,432","24,264","24,095","32,576","32,576","32,628","32,127","40,720","40,720","48,863","","","","48,415","47,732","48,191"]
["","Kiirus","","","p/min","","","","","","","","","","","","","","700","700","700"]
["Küttevõimsus","Nom","","","kW","","","","","","","","","","","","","","533 (2)","561 (2)","618 (2)"]
["Kompressor","Käivitusmeetod_","","","","","","","","","","","","","","","","","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega","VFD-juhtimisega"]
["Power supply","Phase","","","","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~","3~"]
["","Pingevahemik","","Max","%","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10","10"]
["","","","Min","%","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400","400"]
["Seade","Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks","","","A","238","238","238","287","328","328","328","367","398","370","451","492","492"]
["","Käivitusvool","","Max","A","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0","0"]
["","Töövool","Jahutus","Nom","A","147","161","177","187","201","217","230","244","261","258","291","305","305"]
["","","","Max","A","216","216","216","261","298","298","298","334","362","336","410","447","447"]
["Märkused","","","","","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","","","","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine.","(1) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine."]
["","","","","","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","","","","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel.","(2) - Küte: õhuvaheti 7,0–90% °C; veevaheti 50,0/45,0, seadme täiskoormusel töötamisel."]
["","","","","","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","","","","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825.","(3) - SCOP põhineb järgmistel tingimustel: Tbivalent +2 °C, Tdesign -10°C, Keskmised keskkonnatingimused, ref. EN14825."]
["","","","","","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","","","","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744","(4) - Müratasemed mõõdetakse aurusti sisendveetemperatuuril 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7℃; keskkonna õhutemperatuur 35 °C; täiskoormusel töötamine; Standard: ISO3744"]
["","","","","","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","","","","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%.","(5) - Lubatud pinge tolerants ± 10%. Faasidevaheline pingeerinevus peab olema kuni ± 3%."]
["","","","","","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","","","","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu.","(6) - Maksimaalne käivitusvool: suurima kompressori käivitusvool + muude kompressorite töövool, mis töötavad maksimumkoormusel + ventilaatorite vool maksimumkoormusel. Inverterjuhitavate seadme kasutamisel ei ilmne käivitamisel sisselülitusvoolu."]
["","","","","","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","","","","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool.","(7) - Jahutus: Aurusti sissevoolava vee temperatuur 12 °C; aurustist väljavoolava vee temperatuur 7 °C; keskkonna õhutemperatuur 35 °C. Kompressori + ventilaatorite vool."]
["","","","","","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","","","","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel.","(8) - Maksimaalne seadme vool juhtmestiku dimensioonimiseks põhineb minimaalselt lubatud pingel."]
["","","","","","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","","","","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul","(9) - Maksimaalne töövool põhineb kompressori max kasutatud voolul kestas ja ventilaatorite max kasutatud voolul"]
["","","","","","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","","","","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1","(10) - Max vool juhtmestiku dimensioonimiseks: (kompressori vool täiskoormusel + ventilaatori vool) x 1,1"]
["","","","","","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","","","","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi","(11) - Vedelik: Vesi"]
["","","","","","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","","","","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS).","(12) - Täpsema teabe saamiseks kasutage jahuti valiku tarkvara (Chiller Selection Software – CSS)."]
["","","","","","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","","","","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel.","(13) - Seadmestik sisaldab fluoritud kasvuhoonegaase Külmaaine tegelik kogus sõltub seadme lõplikust ehitusest, üksikasjad on esitatud seadmete andmesiltidel."]
["Sisendvõimsus","Jahutus","","Nom","kW","89.5 (1)","99.5 (1)","110 (1)","115 (1)","123 (1)","134 (1)","144 (1)","151 (1)","163 (1)","158 (1)","178","185","217"]
["IPLV","","","","","4.90","4.96","4.91","5.17","5.08","5.12","5.06","5.22","5.13","5.07","5.03","4.99","4.89"]
["Korpus","Colour","","","","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge","Elevandiluuvalge"]
["","Materjal","","","","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk","Galvaanitud ja värvitud terasplekk"]
["Ventilaator","Kogus","","","","6","6","6","8","8","8","8","10","10","12","12","12","12"]
["","Type","","","","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik","Otseajamiga tiivik"]
["Ventilaatori mootor","Ajam","","","","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","DOL","Otseühendus","Otseühendus","Otseühendus"]
["Töövahemik","Õhu pool","Jahutus","Min","° CDB","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10","-10"]
["","","","Max","° CDB","45","45","45","45","45","45","45","45","45","45"]
["","Veepool","Aurusti","Min.","° CDB","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8","-8"]
["","","","Max","° CDB","15","15","15","15","15","15","15","15","15","15"]
["Külmaaine","GWP","","","","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430","1,430.0","1,430.0","1,430.0"]
["","Ahelad","","Kogus","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","3","3","3","3"]
["Toruühendused","Aurusti vee sisselase/väljalase (OD)","","","","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","139.7mm","219.1","219.1","219.1","219.1"]
["SEER","","","","","","","","","","","","","","","4.56","4.6","4.55"]