{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":45,"n_cols":6,"rows_kept":45,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDQ-C"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDQ125C5VEB","FDQ125C7VEB"]
["Mürarõhutase","Küte","kiire","dBA","40","40"]
["","","aeglane","dBA","33","33"]
["","Jahutus","aeglane","dBA","33","33"]
["","","kiire","dBA","40","40"]
["Control systems","Wired remote control","","","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C","BRC1D52, BRC1E53A, BRC1E53B, BRC1E53C, BRC1D528"]
["","Infrared remote control","","","BRC4C65","BRC4C65"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","Nom","kW","12.5 (1)","12.5"]
["Toruühendused","Vedelik","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52"]
["","Gaas","Välisdiameeter","mm","15.9","15.9"]
["","Tühjendus","","","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)","VP25 (I.D. 25/O.D. 32)"]
["Sisendvõimsus","Jahutus","Nom","kW","0.35"]
["","Küte","Nom","kW","0.35"]
["Vajalik laesüvend >","mm","","","350","350"]
["Müratase","Jahutamine","","dBA","66","66"]
["Mõõtmed","Ühik","Laius","mm","1,400","1,400"]
["","","Sügavus","mm","700","700"]
["","","Kõrgus","mm","300","300"]
["Korpus","Materjal","","","","Galvaanitud teras"]
["","Colour","","","Värvimata (tsingitud)","Not painted"]
["Kaal","Ühik","","kg","45","45"]
["Ventilaator","Väline staatiline rõhk","Kõrge","Pa","200","200"]
["","","Nom.","Pa","50","50"]
["Tühjenduskõrgus","mm","","","625","625"]
["Ehispaneel","Kaal","","kg","6.5","6.5"]
["","Mudel","","","BYBS125DJW1","BYBS125DJW1"]
["","Mõõtmed","Kõrgus","mm","55","55"]
["","","Sügavus","mm","500","500"]
["","","Laius","mm","1,500","1,500"]
["","Värvus","","","Valge (10Y9/0,5)","Valge (10Y9/0,5)"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","Nom.","kW","14.0 (2)","14.0"]
["Power supply","Phase","","","1~","1~"]
["","Sagedus","","Hz","50/60","50/60"]
["","Nimetus","","","VE","VE"]
["","Pinge","","V","220-240/220","220-240/220"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutus: sisetemperatuur 27 °C DB, 19,0° C WB; välistemp. 35 °C DB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 7,5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat."]
["","","","","(3) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(3) - Toodud mürarõhu väärtused kehtivad tagant imuga seadme kohta."]
["","","","","(4) - Toodud mürarõhu väärtused kehtivad tagant imuga seadme kohta.","(4) - PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6."]
["","","","","(5) - PED-seadme kategooria: eemaldatud PEDi käsitlusalast vastavalt standardi 97/23/EÜ artiklile 1, jaotisele 3.6.","(5) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 7,5 m (horisontaalne); kõrguste vahe: 0 m"]