{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":30,"n_cols":11,"rows_kept":30,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FDXM-F3 / RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG71M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / FDXM35F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B","FDXM50F3V1B / FDXM50F3V1B / RZAG100M7Y1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","6.80 (1)","6.80 (1)","","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)","9.50 (1)"]
["Ruumide jahutus","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","377","380","","416","423","379","387"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","6.80","6.80","","9.50","9.50","9.50","9.50"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Võimsus","Pdesign","kW","4.70","4.70","","7.80","7.80","7.80","7.80"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","1,537","1,589","","2,438","2,540","2,324","2,421"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","7.50 (2)","7.50 (2)","","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)","10.8 (2)"]
["Ruumide jahutus","SEER","","","6.32","6.27","","8.00","7.86","8.77","8.60"]
["","Energiatõhususe klass","","","A++","A++","","A++","A++","A+++","A+++"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","SCOP/A","","","4.28","4.14","","4.48","4.30","4.70","4.51"]
["","Energiatõhususe klass","","","A+","A+","","A+","A+","A++","A+"]
["Märkused","","","","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","","","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m","","(1) - Jahutuse nim. põhinevad: sisetemp.: 27 °CDB, 19 °CWB, välistemp.: 35 °CDB, samaväärne külmaaine torustik: 5m, kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m.","","(2) - Tavaliste küttevõimsuste kehtivuse tingimused: sisetemperatuur: 20 °CDB, välistemperatuur: 7 °CDB, 6 °CWB, ekvivalentne jahutustorustik: 5 m, kõrguste vahe: 0 m."]
["Välisseade","","","","","","RZAG71M7Y1B"]
["Jahutusvõimsus","Nom","","kW","","","6.80"]
["Küttevõimsus","Nom","","kW","","","7.50"]
["Ruumide jahutus","Energiatõhususe klass","","","","","A++"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","6.80"]
["","SEER","","","","","7.12"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","334"]
["Ruumide küte (keskmine kliima)","Energiatõhususe klass","","","","","A+"]
["","Võimsus","Pdesign","kW","","","4.70"]
["","SCOP/A","","","","","4.43"]
["","Aastane energiatarbimine","","kWh/a","","","1485"]
["Energiatõhususe klass","","","","","","A+++ ~ D"]