{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":53,"n_cols":12,"rows_kept":53,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAA15AUV1B","FXAA20AUV1B","FXAA25AUV1B","FXAA32AUV1B","FXAA40AUV1B","FXAA50AUV1B","FXAA63AUV1B"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.7","2.2","2.8","3.6","4.5","5.6","7.1"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.9","2.5","3.2","4.0","5.0","6.3","8.0"]
["Sisendvõimsus – 50 Hz","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.017","0.019","0.028","0.030","0.025","0.033","0.050"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.025","0.029","0.034","0.035","0.030","0.039","0.060"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["","","","Laius","mm","795","795","795","795","1050","1050","1050"]
["","","","Sügavus","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["Kaal","Ühik","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Korpus","Värvus","","","","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge"]
["Ventilaator","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus-=-Suurel ventilaatori kiirusel-=-m³/min","m³/min","7.1","7.9","8.3","9.4","12.2","14.2","18.2"]
["","","","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus-=-Väikesel ventilaatori kiirusel-=-m³/min","m³/min","6.5","6.5","6.5","6.5","9.8","10.9","12.9"]
["Külmaaine","Tüüp","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675","675","675","675","675","675","675"]
["Helivõimsuse tase","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Helirõhu tase","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","30.5","31.0","32.0","33.0","35.5","38.5","42.5"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","31.0","31.5","32.5","33.5","36.0","39.0","43.0"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["Toruühendused","Vedelik","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","","","Välisdiameeter","mm","6","6","6","6","6","6","6"]
["","Gaas","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.7","12.7","12.7"]
["","Tühjendus","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Õhufilter","Tüüp","","","","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldusplaat","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Üldised ohutusmeetmed","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Juhtmeklambri materjal","","","","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Soojusisolatsiooni teip","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Paigaldus- ja käitamisjuhend","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Paigaldusšabloon","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kruvide kott","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Elektritoide","Nimetus","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Faas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Vool – 50 Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6"]
["Märkused","","","","","(1) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB","(1) - Jahutus: sisetemp. 27°CDB, 19,0°CWB; välistemp. 35°CDB"]
["","","","","","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB"]
["","","","","","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele.","(3) - Müravõimsus on vastab müraallika poolt tekitatud müra \"võimsuse\" absoluutväärtusele."]
["","","","","","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(4) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi."]
["","","","","","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(5) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%."]
["","","","","","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(6) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(7) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit"]
["","","","","","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(8) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele"]
["","","","","","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(9) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]