{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":55,"n_cols":12,"rows_kept":55,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXAQ-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXAQ15AUV1B","FXAQ20AUV1B","FXAQ25AUV1B","FXAQ32AUV1B","FXAQ40AUV1B","FXAQ50AUV1B","FXAQ63AUV1B"]
["Mürarõhutase","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","33.0","34.0","36.0","38.5","38.0","42.0","47.0"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","Jahutus","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","28.5","28.5","28.5","28.5","33.5","35.5","38.5"]
["","","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","32.0","33.0","35.0","37.5","37.0","41.0","46.5"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldus- ja käitamisjuhend","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Paigalduspaneel","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Paberšabloon paigaldamiseks","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Isoleerpael","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Klambrid","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Kruvid","","","","1","1","1","1","1","1","1"]
["Jahutusaine","GWP","","","","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5","2,087.5"]
["","Tüüp","","","","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A","R-410A"]
["Sisendvõimsus - 50Hz","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.02","0.02","0.03","0.03","0.02","0.03","0.05"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.03","0.03","0.03","0.04","0.02","0.04","0.06"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.7 (1)","2.2 (1)","2.8 (1)","3.6 (1)","4.5 (1)","5.6 (1)","7.1 (1)"]
["Torustikuühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","6.35","9.52"]
["","","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","12.7","15.9"]
["","","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","Tühjendus","","","","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)","VP13 (I.D. 15/O.D. 18)"]
["Sound power level","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","51.0","52.0","53.0","55.0","55.0","58.0","63.0"]
["Õhufilter","Type","","","","Pestav vaigust võrk","Pestav vaigust võrk","Pestav vaigust võrk","Pestav vaigust võrk","Pestav vaigust võrk","Pestav vaigust võrk","Pestav vaigust võrk"]
["Mõõtmed","Ühik","","Laius","mm","795","795","795","795","1,050","1,050","1,050"]
["","","","Sügavus","mm","266","266","266","266","269","269","269"]
["","","","Kõrgus","mm","290","290","290","290","290","290","290"]
["Korpus","Värvus","","","","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge","Valge"]
["Kaal","Ühik","","","kg","12","12","12","12","15","15","15"]
["Ventilaator","Õhu vooluhulk - 50 Hz","Jahutus","Suurel ventilaatori kiirusel","m³/min","8.4","9.1","9.4","9.8","12.2","14.4","18.3"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","m³/min","7.0","7.0","7.0","7.0","9.7","11.5","13.5"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.9 (2)","2.5 (2)","3.2 (2)","4.0 (2)","5.0 (2)","6.3 (2)","8.0 (2)"]
["Vool – 50 Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","16","16","16","16","16","16","16"]
["Power supply","Faas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nimetus","","","","V1","V1","V1","V1","V1","V1","V1"]
["","Sagedus","","","Hz","50","50","50","50","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240","220-240"]
["Märkused","","","","","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)","(1) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19,0 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m (horisontaalne)"]
["","","","","","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)","(2) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m (horisontaalne)"]
["","","","","","(3) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(3) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(3) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(3) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(3) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(3) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(3) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat."]
["","","","","","(4) - Müratasemed on mõõdetud kajavabas testkambris.","(4) - Müratasemed on mõõdetud kajavabas testkambris.","(4) - Müratasemed on mõõdetud kajavabas testkambris.","(4) - Müratasemed on mõõdetud kajavabas testkambris.","(4) - Müratasemed on mõõdetud kajavabas testkambris.","(4) - Müratasemed on mõõdetud kajavabas testkambris.","(4) - Müratasemed on mõõdetud kajavabas testkambris."]
["","","","","","(5) - Töötamisheli sõltub töötamisest ja ümbritsevatest tingimustest","(5) - Töötamisheli sõltub töötamisest ja ümbritsevatest tingimustest","(5) - Töötamisheli sõltub töötamisest ja ümbritsevatest tingimustest","(5) - Töötamisheli sõltub töötamisest ja ümbritsevatest tingimustest","(5) - Töötamisheli sõltub töötamisest ja ümbritsevatest tingimustest","(5) - Töötamisheli sõltub töötamisest ja ümbritsevatest tingimustest","(5) - Töötamisheli sõltub töötamisest ja ümbritsevatest tingimustest"]
["","","","","","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele.","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele.","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele.","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele.","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele.","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele.","(6) - Mürarõhku on mõõdetud mikrofoni abil, mis asetati seadmest 1 m kaugusele."]
["","","","","","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(7) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi."]
["","","","","","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(8) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%."]
["","","","","","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA","(9) - MCA/MFA: MCA = 1,25 x FLA"]
["","","","","","(10) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(10) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(10) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(10) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(10) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(10) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(10) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]
["","","","","","(11) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(11) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(11) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(11) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(11) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(11) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(11) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit"]
["","","","","","(12) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(12) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(12) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(12) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(12) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(12) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(12) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele"]
["","","","","","(13) - Järgmine madalam standardne kaitse on minimaalselt 16 A","(13) - Järgmine madalam standardne kaitse on minimaalselt 16 A","(13) - Järgmine madalam standardne kaitse on minimaalselt 16 A","(13) - Järgmine madalam standardne kaitse on minimaalselt 16 A","(13) - Järgmine madalam standardne kaitse on minimaalselt 16 A","(13) - Järgmine madalam standardne kaitse on minimaalselt 16 A","(13) - Järgmine madalam standardne kaitse on minimaalselt 16 A"]
["","","","","","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA","(14) - MFA ≤ 4 x FLA"]