{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":61,"n_cols":13,"rows_kept":61,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXDA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXDA10A2VEB","FXDA15A2VEB","FXDA20A2VEB","FXDA25A2VEB","FXDA32A2VEB","FXDA40A2VEB","FXDA63A2VEB","FXDA50A2VEB"]
["Mürarõhutase","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["","Jahutus","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","26.0","27.0","27.0","27.0","27.0","28.0","30.0","29.0"]
["","","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","29.0","32.0","33.0","33.0","33.0","34.0","36.0","35.0"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","28.0","31.0","31.0","31.0","31.0","32.0","34.0","33.0"]
["Standardsed lisatarvikud","Paigaldus- ja käitamisjuhend","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tühjendusvoolik","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Tihendusmaterjal (äravooluvoolik)","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tühjendusvooliku metallklamber","","","","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","riputuskanduri seib","","","","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Kruvid","","","","26","26","26","26","26","26","26","26"]
["","Liitmike isolatsioon","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Tihendusmaterjal","","","","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Klambrid","","","","12","12","12","12","12","12","12","12"]
["Jahutusaine","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["","Tüüp","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["Sisendvõimsus - 50Hz","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.026 (1)","0.035 (1)","0.030 (1)","0.030 (1)","0.035 (1)","0.038 (1)","0.058 (1)","0.049 (1)"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.10","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","7.10","5.60"]
["Piping connections","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["","","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70"]
["","","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","Tühjendus","","","","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)","VP20 (I.D. 20/O.D. 26)"]
["Vajalik laesüvend >","mm","","","","240","240","240","240","240","240","240","240"]
["Müratase","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","48","50","51","51","51","52","54","53"]
["Õhufilter","Type","","","","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav","Eemaldatav/pestav"]
["Mõõtmed","Seade","","Laius","mm","750","750","750","750","750","950","1,150","950"]
["","","","Sügavus","mm","620","620","620","620","620","620","620","620"]
["","","","Kõrgus","mm","200","200","200","200","200","200","200","200"]
["Korpus","Materjal","","","","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras","Galvaanitud teras"]
["","Colour","","","","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)"]
["Kaal","Ühik","","","kg","22.0","22.0","23.0","23.0","23.0","26.5","30.5","26.5"]
["Ventilaator","Väline staatiline rõhk - 50 Hz","","Kõrge","Pa","30","30","30","30","30","44","44","44"]
["","Õhu vooluhulk - 50 Hz","Jahutus","Suurel ventilaatori kiirusel","m³/min","5.2","6.5","8.0","8.0","8.0","10.5","16.5","12.5"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","m³/min","4.7","5.8","6.4","6.4","6.4","8.5","13.0","10.0"]
["Tühjenduskõrgus","mm","","","","600","600","600","600","600","600","600","600"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.30","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","8.00","6.30"]
["Vool - 50Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Power supply","Phase","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Nimetus","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Sagedus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pinge","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Märkused","","","","","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul."]
["","","","","","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat."]
["","","","","","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)"]
["","","","","","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi."]
["","","","","","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit"]
["","","","","","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele"]
["","","","","","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]