{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":59,"n_cols":16,"rows_kept":59,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","FXSA-A"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","FXSA15A2VEB","FXSA20A2VEB","FXSA25A2VEB","FXSA32A2VEB","FXSA40A2VEB","FXSA50A2VEB","FXSA63A2VEB","FXSA80A2VEB","FXSA100A2VEB","FXSA125A2VEB","FXSA140A2VEB"]
["Jahutusvõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.70","2.20","2.80","3.60","4.50","5.60","7.10","9.00","11.20","14.00","16.00"]
["Küttevõimsus","Üldvõimsus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","1.90","2.50","3.20","4.00","5.00","6.30","8.00","10.00","12.50","16.00","18.00"]
["Sisendvõimsus – 50 Hz","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","kW","0.046 (1)","0.046 (1)","0.046 (1)","0.049 (1)","0.094 (1)","0.096 (1)","0.106 (1)","0.143 (1)","0.176 (1)","0.216 (1)","0.272 (1)"]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245","245"]
["","","","Laius","mm","550","550","550","550","700","700","1000","1000","1400","1400","1550"]
["","","","Sügavus","mm","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800","800"]
["Kaal","Ühik","","","kg","23.5","23.5","23.5","24.0","28.5","29.0","35.5","36.5","46.0","47.0","51.0"]
["Korpus","Värvus","","","","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)","Värvimata (tsingitud)"]
["","Materjal","","","","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat","Galvaanitud teraplaat"]
["Ventilaator","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus-=-Suurel ventilaatori kiirusel-=-m³/min","m³/min","8.7","9.0","9.0","9.5","15.0","15.2","21.0","23.0","32.0","36.0","39.0"]
["","","","Ventilaator-=-Õhu vooluhulk  – 50&nbsp;Hz-=-Jahutus-=-Väikesel ventilaatori kiirusel-=-m³/min","m³/min","6.5","6.5","6.5","7.0","11.0","11.0","15.0","16.0","23.0","26.0","28.0"]
["","Väline staatiline rõhk - 50 Hz","","Kõrge","Pa","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150","150"]
["Külmaaine","Tüüp","","","","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32","R-32"]
["","GWP","","","","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0","675.0"]
["Helivõimsuse tase","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","54","54","54","55","60","60","59","61","61","64","64"]
["Helirõhu tase","Jahutus","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","29.5","30.0","30.0","31.0","35.0","35.0","33.0","35.0","36.0","39.0","41.5"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","28.0","28.0","28.0","29.0","32.0","32.0","30.0","32.0","34.0","36.0","38.0"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","25.0","25.0","25.0","26.0","29.0","29.0","27.0","29.0","31.0","33.0","34.0"]
["","Küte","","Suurel ventilaatori kiirusel","dBA","31.5","32.0","32.0","33.0","37.0","37.0","35.0","37.0","37.0","40.0","42.0"]
["","","","Keskmisel ventilaatori kiirusel","dBA","29.0","29.0","29.0","30.0","34.0","34.0","32.0","34.0","34.0","37.0","38.5"]
["","","","Väikesel ventilaatori kiirusel","dBA","26.0","26.0","26.0","27.0","29.0","29.0","28.0","30.0","31.0","33.0","34.0"]
["Toruühendused","Vedelik","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","","","Välisdiameeter","mm","6","6","6","6","6","6","6","6","10","10","10"]
["","Gaas","","Tüüp","","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik","Muhvliitmik"]
["","","","Välisdiameeter","mm","9.52","9.52","9.52","9.52","12.70","12.70","12.70","12.70","15.90","15.90","15.90"]
["","Tühjendus","","","","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm","VP20 (sisediam. 20/välisdiam. 26), äravoolu kõrgus 625 mm"]
["Tühjenduskõrgus","mm","","","","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625","625"]
["Õhufilter","Tüüp","","","","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk","Vaigust võrk"]
["Standardsed lisatarvikud","Washer for hanger bracket","","","","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8","8"]
["","Clamps","","","","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4","4"]
["","Drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Installation and operation manual","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Insulation for fitting","","","","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2","2"]
["","Metal clamp for drain hose","","","","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1","1"]
["","Screws","","","","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40","40"]
["","Sealing pad","","","","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5","5"]
["Elektritoide","Nimetus","","","","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE","VE"]
["","Faas","","","","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~","1~"]
["","Sagedus","","","Hz","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60","50/60"]
["","Pinge","","","V","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220","220-240/220"]
["Vool – 50 Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6","6"]
["Märkused","","","","","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul.","(1) - Väärtused kehtivad tehaseseadete puhul."]
["","","","","","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(2) - Jahutus: sisetemp. 27 °CDB, 19 °CWB; välistemp. 35 °CDB; ekvivalentne torustiku pikkus: 5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m","(3) - Küte: sisetemp. 20 °CDB; välistemp. 7 °CDB, 6 °CWB; ekvivalentne jahutustorustik: 5 m; kõrguste vahe: 0 m"]
["","","","","","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat.","(4) - Toodud on netovõimsused, mis sisaldavad siseventilaatori mootori jahutuseks (lisaks küttele) kuluvat energiat."]
["","","","","","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)","(5) - Staatilist välisrõhku saab muuta kaugjuhtimise teel (standardsest kõrgeks, vt paigaldusjuhendit)"]
["","","","","","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi.","(6) - Pingevahemik: seadme võib ühendada elektrisüsteemiga, mille seadme sisendisse tulev pinge ei ületa antud vahemiku piirväärtusi."]
["","","","","","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%.","(7) - Faasidevaheline maksimaalne lubatud pingeerinevus on 2%."]
["","","","","","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA","(8) - MCA/MFA: MCA = 1.1 x FLA"]
["","","","","","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit","(9) - Sulavkaitsme asemel kasutage võimsuslülitit"]
["","","","","","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele","(10) - Valige juhtmemõõt vastavalt MCA väärtusele"]
["","","","","","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase","(11) - Sisaldav fluoritud kasvuhoonegaase"]