{"text_format":"2","workbook":"xls","n_sheets":1,"sheets":["Products"],"not_rendered":{"charts":0,"images":0,"macros":0,"external_links":1,"defined_names":0,"comments":0,"pivot_tables":0},"unopened":[],"bounds":{"document_bytes":16777216,"sheet_cells":100000,"run_cost":"one","rows_first":2000,"rows_last":500,"rows_between":2000,"halvings":0,"cell_chars":16384,"cell_head_chars":4096},"cells_cut":0,"cells_raw":0,"read":"whole","date_system":"1900","formulas":"cached_only"}

{"sheet":"Products","index":0,"n_rows":72,"n_cols":9,"rows_kept":72,"cut":false,"hidden":false,"merged":[],"flags":["formulas_cached_only"]}
["PRODUCT NAME","RZAG-MY1"]
[]
[]
[]
[]
["","","","","","RZAG71M7Y1B","RZAG100M7Y1B","RZAG125M7Y1B","RZAG140M7Y1B"]
["Mürarõhutase","Küte","","Nom","dBA","","51","52","52"]
["","Jahutus","","Nom","dBA","","47","50","51"]
["Standardsed lisatarvikud","Kaablisidemed","","","","","2","2","2"]
["","Paigaldusjuhend","","","","","1","1","1"]
["","F-gaasi määruse kohane jahutusainesilt","","","","","1","1","1"]
["","Üldised ohutusmeetmed","","","","","1","1","1"]
["","LOT10 energiamärgistus","","","","","1","1","1"]
["Külmaaine","Charge","","","TCO2Eq","","2.53","2.53","2.53"]
["","GWP","","","","","675","675","675"]
["","Charge","","","kg","","3.75","3.75","3.75"]
["","Tüüp","","","","","R-32","R-32","R-32"]
["Toruühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","","9.52","9.52","9.52"]
["","Torustiku pikkus","Max","OU - IU","m","","85","85","85"]
["","","Süsteem","Täiteta","m","","40","40","40"]
["","","","Ekvivalent","m","","100","100","100"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","","15.9","15.9","15.9"]
["","Kõrguste vahe","IU - IU","Max","m","","0.5","0.5","0.5"]
["","","IU - OU","Max","m","","30.0","30.0","30.0"]
["","Jahutusaine lisatäide","","","kg/m","","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit","Vaadake paigaldusjuhendit"]
["Sound power level","Jahutamine","","","dBA","","66","69","70"]
["","Soojendamine","","","dBA","","","69 (1)","70 (1)"]
["Kompressor","Tüüp","","","","","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor","Hermeetiline pöördkompressor"]
["Mõõtmed","Ühik","","Laius","mm","","940","940","940"]
["","","","Sügavus","mm","","320","320","320"]
["","","","Kõrgus","mm","","1,430","1,430","1,430"]
["Kaal","Ühik","","","kg","","92","92","92"]
["Power supply","Faas","","","","","3~","3~","3~"]
["","Sagedus","","","Hz","","50","50","50"]
["","Pinge","","","V","","380-415","380-415","380-415"]
["Märkused","","","","","","(1) - Vastavalt määrusele ENER Lot 21","(1) - Vastavalt määrusele ENER Lot 21","(1) - Vastavalt määrusele ENER Lot 21"]
["","","","","","","(2) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga üle 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(2) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga üle 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta.","(2) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga üle 16 A ja ≤ 75 A faasi kohta."]
["","","","","","","(3) - Ssc: lühisvõimsus","(3) - Ssc: lühisvõimsus","(3) - Ssc: lühisvõimsus"]
["","","","","","","(4) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga ≤ 16 A faasi kohta.","(4) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga ≤ 16 A faasi kohta.","(4) - Euroopa/rahvusvaheliste tehniliste standardite kohaselt kehtivad piirangud harmoonilistele vooludele, mida põhjustavad üldkasutatava madalpinge vooluvõrguga ühendatud seadmed sisendvooluga ≤ 16 A faasi kohta."]
["Mõõtmed","Ühik","","Kõrgus","mm","990"]
["","","","Laius","mm","940"]
["","","","Sügavus","mm","320"]
["Kaal","Ühik","","","kg","70"]
["Kompressor","Tüüp","","","","Hermeetiline pöördkompressor"]
["Töövahemik","Jahutus","Keskkond","Min","° CDB","-20"]
["","","","Max","° CDB","52"]
["","Küte","Keskkond","Min","°CWB","-20"]
["","","","Max","°CWB","18.0"]
["Helivõimsustase","Jahutamine","","","dBA","65"]
["Mürarõhutase","Jahutus","","Nom","dBA","46"]
["","Küte","","Nom","dBA","49"]
["Külmaaine","Tüüp","","","","R-32"]
["","Kogus","","","kg","2.95"]
["","GWP","","","","675"]
["","Kogus","","","tCO2Eq","1.99"]
["Toruühendused","Vedelik","","Välisdiameeter","mm","9.52"]
["","Gaas","","Välisdiameeter","mm","15.9"]
["Torustikuühendused","Torustiku pikkus","Max","OU - IU","m","55"]
["","","Süsteem","Ekvivalent","m","75"]
["","","","Täiteta","m","40"]
["","Jahutusaine lisatäide","","","kg/m","Vaadake paigaldusjuhendit"]
["","Kõrguste vahe","IU - OU","Max","m","30.0"]
["","","IU - IU","Max","m","0.5"]
["Standardsed lisatarvikud","Installation manual","","","","1"]
["","Refrigerant label for F-gas regulation","","","","1"]
["","General safety precautions","","","","1"]
["","LOT10 Energy Label","","","","1"]
["","Tie-wraps","","","","2"]
["Elektritoide","Faas","","","","3~"]
["","Sagedus","","","Hz","50"]
["","Pinge","","","V","380-415"]
["Vool – 50 Hz","Kaitsme maksimaalne nimivool (MFA)","","","A","16"]